## Sheet1
阿里地区燃气经营企业隐患排查问题一览表.2026年7月
序 号 | 存在问题 | 问题依据或类别 | 整改建议 | 整改情况 | 是否重大隐患 | 重大隐患需附上图片 | 备注
1 | 阿里地区万丰液化气站压力表传感器冗余端口使用塑料格兰头封堵，不具有与该爆炸危险区域相对应的防爆性能。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（四）款 | 金属堵头 |  | 是
2 | 阿里地区万丰液化气站消防水池、消防水泵房半地下式建筑设置在工艺区。 | 《燃气工程项目规范》GB55009-2021第4.1.6条 | 围墙隔离 |  | 否
3 | 阿里地区万丰液化气站气瓶库灭火器配置不足 | 《建筑灭火器配置设计规范》第5.1.1条 | 增加一具 |  | 否
4 | 阿里地区万丰液化气站用户安检单无整改记录。 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条 | 隐患闭环整改 |  | 否
5 | 阿里地区万丰液化气站特种设备月调度工作非主要负责人主持。 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第二十八条 | 主要负责人主持 |  | 否
6 | 阿里地区万丰液化气站二氧化碳灭火器上半年无称重记录 | 《建筑灭火器配置验收检查规范》第5.2.1条 | 称重 |  | 否
7 | 阿里地区象雄能源供应有限公司压力表无上限标识。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）‌ 第9.2.1.2条 | 红线标识 |  | 否
8 | 阿里地区象雄能源供应有限公司充装台、储罐区防爆接线盒冗余端口使用塑料格兰头封堵，传感器冗余端口使用塑料格兰头、防火胶泥封堵不具有与该爆炸危险区域相对应的防爆性能。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（四）款 | 金属堵头封堵 |  | 是
| 阿里地区象雄能源供应有限公司用户安检单无整改记录。 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条 | 隐患闭环整改 |  | 否
9 | 阿里地区象雄能源供应有限公司消防喷淋管道未涂刷绿色 | 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 | 涂刷相应色标 |  | 否
10 | 阿里地区象雄能源供应有限公司厨房自用气燃气软管使用非标软管、可调节减压阀、可燃气体报警器未插电。 | 《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》第二(四）2条 | 合规使用 |  | 否
11 | 阿里地区象雄能源供应有限公司未执行气瓶充装前抽残工艺 | 《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015第5.3.13条 | 充装前抽残 |  | 否
12 | 阿里地区象雄能源供应有限公司检查草原风情餐饮店，发现一具不合格气瓶，到期未检测 | 《特种设备重大事故隐患判定准则》第4.1.c | 检验 |  | 是
13 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站充装台防爆开关冗余端口使用塑料格兰头封堵，不具有与该爆炸危险区域相对应的防爆性能。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（四）款 | 金属堵头封堵 |  | 是
14 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站储罐压力表无上限标识。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）‌ 第9.2.1.2条 | 红线标识 |  | 否
15 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站二氧化碳灭火器2026年上半年无称重记录。 | 《建筑灭火器配置验收检查规范》第5.2.1条 | 称重 |  | 否
16 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站用户安检单无整改记录。 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条 | 隐患闭环整改 |  | 否
17 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站可燃气体报警器检定证书使用甲烷标准物质检定，与实际检测介质不符。 | 《可燃气体报警器检定规程》JJG693-2011第5.1.2.1条 | 丙烷标准物质检定 |  | 否
18 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站抽查《生产安全事故应急预案》演练记录缺少演练方案。 | 《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019第6.2条 | 编制演练方案 |  | 否
19 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站《生产安全事故应急预案》未备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 | 及时备案 |  | 否
20 | 西藏阿里华宇民用汽车加气站雄安乡小学综合楼项目部使用本站气瓶无溯源信息 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第七条（一）款 | 气瓶赋码 |  | 是
22 | 阿里地区改则县西部液化气站充装台安装非防爆摄像头，不具有与该爆炸危险区域相对应的防爆性能。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（四）款 | 安装防爆摄像头 |  | 是
23 | 阿里地区改则县西部液化气站储罐进液管道未安装紧急切断阀 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（二）款 | 加装紧急切断阀 |  | 是
24 | 阿里地区改则县西部液化气站部分压力表无上限标识。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）‌ 第9.2.1.2条 | 红线标识 |  | 否
25 | 阿里地区改则县西部液化气站特种设备周排查记录安全总监签名与任命文件不符。 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第二十八条 | 签名一致 |  | 否
26 | 阿里地区改则县西部液化气站抽查2026年《生产安全事故应急预案》演练记录缺少演练方案。 | 《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019第6.2条 | 编制演练方案 |  | 否
27 | 阿里地区改则县西部液化气站二氧化碳灭火器无称重记录。 | 《建筑灭火器配置验收检查规范》第5.2.1条 | 称重 |  | 否
28 | 阿里地区改则县西部液化气站用户安检单无整改记录， | 《城镇燃气管理条例》第二十八条 | 隐患闭环整改 |  | 否
29 | 阿里地区改则县宜民液化气站卸车区使用非防爆照明，不具有与该爆炸危险区域相对应的防爆性能。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（四）款 | 安装防爆照明 |  | 是
30 | 阿里地区改则县宜民液化气站穿墙套管未封堵 | 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第10.2.16 | 有效封堵 |  | 否
31 | 阿里地区改则县宜民液化气站可燃气体报警器控制箱故障 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 尽快修复 |  | 否
32 | 阿里地区改则县宜民液化气站特种设备周排查记录签名不符合要求。 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第二十八条 | 签名一致 |  | 否
33 | 阿里地区改则县宜民液化气站抽查2026年《生产安全事故应急预案》演练记录缺少演练方案。 | 《生产安全事故应急演练基本规范》AQ/T9007-2019第6.2条 | 编制演练方案 |  | 否
34 | 阿里地区改则县宜民液化气站厨房自用气使用橡胶软管、可调节减压阀未安装可燃气体报警器 | 《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》第二(四）2条 | 合规使用 |  | 否
35 | 阿里地区改则县宜民液化气站用户安检单无整改记录， | 《城镇燃气管理条例》第二十八条 | 隐患闭环整改 |  | 否
36 | 阿里地区改则县宜民液化气站老妈蹄花店一具“德旺气瓶”用户反馈在该站充装 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第七条（一）款 | 不得充装非自有气瓶 |  | 是
37 | 阿里地区革吉县顺意加气站充装台防爆开关冗余端口使用塑料格兰头封堵，螺栓缺失；储罐区传感器冗余度端口未封堵；不具有与该爆炸危险区域相对应的防爆性能。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（四）款 | 金属堵头封堵，补齐螺栓 |  | 是
38 | 阿里地区革吉县顺意加气站因液位计故障，紧急切断系统无法正常运行。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（一）款 | 尽快修复 |  | 是
39 | 阿里地区革吉县顺意加气站安全阀根部阀未铅封锁止。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019 之第D2.7.2（13）条。 | 铅封锁止 |  | 否
40 | 阿里地区革吉县顺意加气站压力表无上限标识 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）‌ 第9.2.1.2条 | 红线标识 |  | 否
41 | 阿里地区革吉县顺意加气站可燃气体报警器检定证书使用甲烷标准物质检定，与实际检测介质不符。 | 《可燃气体报警器检定规程》JJG693-2011第5.1.2.1条 | 丙烷标准物质检定 |  | 否
42 | 阿里地区革吉县顺意加气站抽查2026年1月2日《生产安全事故应急预案》演练记录仅有消防演练记录。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 专项处置方案演练 |  | 否
43 | 阿里地区革吉县顺意加气站用户安检单无整改记录。 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条 | 隐患闭环整改 |  | 否
44 | 阿里地区日土县液化气站储罐区进液管道未安装紧急切断阀。 | 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条（二）款 | 加装紧急切断阀 |  | 是
45 | 阿里地区日土县液化气站配电室挡鼠板高度不足，易燃材质。 | 《电力安全工作规程》第4.1.7 | 更换为不燃材质，高度40cm以上 |  | 否
46 | 阿里地区日土县液化气站安全阀根部阀未铅封锁止。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07-2019 之第D2.7.2（13）条。 | 铅封锁止 |  | 否
47 | 阿里地区日土县液化气站报警联锁可燃气体浓度设置为25%。 | 《城镇燃气报警控制系统技术规程》 | 设置为20% |  | 否
48 | 阿里地区日土县液化气站厨房自用气使用可调节减压阀，未安装可燃气体报警器。 | 《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》第二(四）2条 | 合规使用 |  | 否
49 | 阿里地区日土县液化气站抽查2026年《生产安全事故应急预案》演练记录仅有消防演练记录，缺少演练方案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 | 专项处置方案演练 |  | 否
50 | 阿里地区日土县液化气站气瓶露天存放。 | 《城镇燃气管理条例》第十八条 | 室内存放 |  | 否
51 | 阿里地区日土县液化气站气瓶库地面未敷设绝缘胶垫。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50028-2014第5.4 | 敷设绝缘胶垫 |  | 否
52 | 阿里地区日土县液化气站用户安检单无整改记录。 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条 | 隐患闭环整改 |  | 否
53 | 阿里地区日土县液化气站特种设备周排查记录无安全总监签名。 | 《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第二十八条 | 签名 |  | 否
54 | 阿里地区日土县液化气站2026年未签订安全生产责任书 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 | 按照岗位职责签订 |  | 否