DB

西藏自治区地方标准

DB54/T XX-20xx

民用建筑太阳能应用工程施工及验收标准

Standards for the construction and acceptance of solar energy applications in civil buildings

20**-**-**发布                          20**-**-**实施

联合发布

西藏自治区市场监督管理局

西藏自治区住房和城乡建设厅

西藏自治区地方标准

民用建筑工程碳排放量核算标准

Standard for Carbon Emission Accounting of Civil Building Projects

编  号：DBxxxx

备案号：

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准部门：西藏自治区市场监督管理局

施行日期：20**年*月*日

20**  西藏自治区

# 前言

根据西藏自治区住房和城乡建设厅关于编制<民用建筑太阳能应用工程施工及验收标准>的制定计划要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本规程的主要技术内容包括民用建筑被动利用太阳能、太阳能光伏、光热及综合利用工程的施工、调试和验收。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本标准由西藏自治区住房和城乡建设厅负责管理，由中建研科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中建研科技股份有限公司(地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013；电话：010-64518034；电子邮箱：ditan@cabrtech.com）以供今后修订时参考。

| 本标准主编单位： | 中建研科技股份有限公司 西安建筑科技大学 |
| --- | --- |
| 本标准参编单位： | 中国建筑西南设计研究院有限公司 西藏自治区能源研究示范中心 西藏自治区建筑勘察设计院 中国城市建设研究院有限公司 拉萨青藏高原科学研究中心 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 四季沐歌集团 合盛新疆 华中科技大学 山东建筑大学 四川建筑科学研究院有限公司 甘肃程浩新能源有限公司 江苏昂彼特堡能源集团有限公司 浙江水利水电学院 西安工程大学 西藏宁算科技集团有限公司 西藏日出东方阿康清洁能源有限公司 西藏华业阳光新能源有限公司 中国科学院工程热物理研究所 河北天运光热科技有限公司 |
| 本标准起草人员： |  |
| 本标准审查人员： |  |

目录

前言	1

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

4  施工安装	5

4.1 一般规定	5

4.2 被动式太阳房	5

4.3 建筑光伏系统	7

4.4 太阳能热利用系统	15

4.5 太阳能综合利用系统	19

4.6 聚光太阳能利用系统	19

4.7 低碳施工	22

4.8 高海拔施工安全	23

5 调试	25

5.1 建筑光伏系统	25

5.2 太阳能热利用系统	27

5.3 太阳能综合利用系统	29

5.4 聚光太阳能利用系统	31

6  验收	32

6.1 一般规定	32

6.2 被动式太阳房	33

6.3 建筑光伏	33

6.4 太阳能热利用	46

6.5 太阳能综合利用	51

6.6 聚光太阳能利用系统	53

本标准用词说明	58

引用标准名录	59

附录A 西藏典型地区太阳能应用工程参考数据	61

附录B 太阳能应用工程施工检查记录表	68

附录C 太阳能应用工程验收记录表	90

条文说明	106

第1章 总则	107

第2章 术语	108

第3章 基本规定	110

第4章 施工安装	113

第5章 调试	136

第6章 验收	142

附录A	145

# 1  总  则

1.0.1 为在民用建筑太阳能应用工程施工中贯彻落实国家及西藏自治区技术经济政策，做到技术先进、工艺合理、节约资源、保护环境，同时加强工程质量管理，统一施工质量的验收，保证工程质量，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于西藏自治区新建、扩建、改建的民用建筑太阳能应用技术与系统的施工、验收，适用于建筑内部热水管路、采暖末端和控制系统的施工、验收。

1.0.3 民用建筑太阳能应用工程的施工、验收及运维除应符合本标准的规定外，还应符合国家现行相关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1 聚光太阳能利用系统

利用光学器件将太阳光汇聚后进行能量采集利用的装置的组合。

2.0.2 光伏构件

工厂模块化预制的具备建筑构件功能的光伏组件。

2.0.3 防爆管功能

太阳能集热系统中采用智能控制、机械机构或强化材料、结构等方式预防集热装置受到极端冷热冲击导致破损的措施。

# 3  基本规定

3.0.1  本标准包含民用建筑被动式太阳能利用技术、太阳能光伏发电系统、太阳能热利用系统、太阳能综合利用应用系统、聚光太阳能利用系统的施工规定及验收要求。

3.0.2  民用建筑太阳能应用工程施工前，应根据系统类型、特点和施工条件，确定施工工艺，做好各项准备工作，并应针对高原环境气候特点，采取特殊技术措施。

3.0.3  新建民用建筑太阳能应用工程应与主体建筑一体化设计，同步施工，并统一纳入节能分项工程进行验收。

3.0.4  扩建和改建民用建筑太阳能工程施工前应进行建筑结构安全复核，满足建筑结构的安全性要求。

3.0.5  民用建筑太阳能应用工程中光伏组件、集热器等核心设备及材料应提供低温启动性能、紫外线老化测试等符合太阳能应用规程的设计要求的检测报告。

- 1 低温启动性能：光伏组件应在-25°C环境下能正常启动，电气设备应在-20°C环境下能正常工作；

- 2 紫外线老化性能：应按现行国家标准《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》GB/T 16422.3进行测试，UVA-340辐照量不应小于100W/m2，累计辐照时间不应小于3000小时，测试后材料机械性能保持率不应小于80%；

- 3 低气压电气绝缘性能：电气设备应在海拔对应的气压条件下（拉萨地区约65kPa，那曲地区约55kPa）进行绝缘电阻和耐压测试，绝缘电阻不应小于1MΩ；

- 4 爬电距离：高海拔环境下电气设备的爬电距离应按现行国家标准《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》GB/T 16935.1的规定进行修正，修正系数应符合本标准表4.3.27-1的规定。

3.0.6  民用建筑太阳能应用工程设备和材料在运输、存放过程中，应采取保护措施，防止损坏、变形和腐蚀，并在进场时进行现场验收。

# 4  施工安装

## 4.1 一般规定

4.1.1  太阳能利用系统在建筑群中的安装位置应合理，建筑设施、绿化植物等不应对需要采光的构件造成遮挡。

4.1.2  太阳能利用系统的安装位置不应妨碍建筑消防、供配电、给排水系统使用、检修及维护的要求，且不应降低周边建筑的日照标准。

4.1.3  储能装置、计量仪表、监控器等设备应安装在维护、观察、记录方便的位置。

4.1.4  材料和构配件进场后应进行质量检查和抽样复验。

4.1.5  太阳能利用系统的安装应符合设计要求，并应按设计要求单独编制施工方案和采取相应安全措施。

## 4.2 被动式太阳房

4.2.1  被动式太阳房施工前应编制详细的施工组织方案，且应与建筑主体结构施工、其他设备安装、装饰装修等相配合。

4.2.2  被动式太阳房施工及设备安装不应破坏建筑的结构、屋面防水层、建筑保温和附属设施，不应削弱建筑在寿命期内承受荷载作用的能力。

4.2.3  被动式太阳房施工顺序宜按照：结构框架施工→防腐保温施工→透光围护结构施工→气密水密检查及修复，并在其间穿插断热桥专项施工。

4.2.4  钢结构的防腐工程应采用耐强紫外线照射的涂料，重要部位宜采用耐候钢。

4.2.5  透光围护结构采用中空玻璃，且中空玻璃为在低海拔地区生产的，宜要求中空玻璃厂家提供适应气压变化的产品。出厂预埋毛细管的中空玻璃，应按以下步骤处理：

1 应在到达高海拔地区后在干燥、阴凉环境静置不少于48小时；

2 静置完成气压平衡后应在5小时内将毛细管齐根部剪断，并用耐候密封胶封堵管口，封堵完成应静置不少于3小时后可以施工。

4.2.6  被动式太阳房施工使用的密封胶应参照《建筑密封材料试验方法 第13部分：冷拉-热压后粘结性的测定》GB/T 13477.13的试验方法且在高温70°C、低温-20°C的条件下通过冷拉-热压测试无破坏。

- 4.2.7  被动式太阳房构件之间及其与建筑主体结构之间的缝隙应采用密封胶填嵌饱满密实。缝隙宽度大于密封胶使用要求时，应按设计要求填塞材料，设计未明确要求时可先采用硬质防水绝热材料填嵌后打密封胶，不应采用发泡胶填缝。填缝表面应平整光滑、无裂缝。

- 4.2.8  采用多层玻璃系统时，玻璃安装朝向应符合设计要求，设计文件未明确要求的，应符合以下要求：

- 1 采用变色玻璃时，变色层应朝向室外侧安装；

- 2 采用真空玻璃+中空玻璃体系时，真空层应朝向室内侧安装。

## 4.3 建筑光伏系统

4.3.1  并网光伏系统与公共电网之间应设隔离装置。光伏系统在并网处应设置并网专用低压开关箱或开关柜，并设置专用标识和“警告”、“双电源”提示性文字和符号。

4.3.2  建筑光伏系统安装前应具备以下条件：

1 设计文件齐备；

2 对于要并入公共电网的系统，并网接入手续齐全；

3 施工组织设计或施工方案已通过批准；

4 建筑、场地、电源和道路等条件能满足正常施工需要；

5 预留基座、孔洞、预埋件、预埋管和相关设施符合设计图纸的要求，并已验收合格。

4.3.3  光伏构件上应标有带电警告标识。安装于可上人屋面的光伏系统的场所应具有人员出入管理制度，并加围栏。

4.3.4  建筑光伏组件基础应符合下列规定：

1 光伏组件支架基座应按设计要求的位置、数量设置，基座应牢固、整齐。

2 屋面光伏基座与建筑主体结构应连接牢固，钢筋混凝土基座的主筋应锚固在主体结构内。

3 预埋件与基座之间的空隙，应采用细石混凝土填捣密实。

4 屋面基座施工完工后应做防水处理。

5 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件，应按设计要求的防腐级别涂上防腐涂料，并妥善保护。

6 在季节性冻土地区，基础埋深应低于当地标准冻深线0.2m以上，或采用架空防冻基础；

7 基础周围应回填非冻胀性材料，回填厚度不应小于300mm。

8 屋面光伏基础周边宜设置深度≥100mm的排水沟排除融雪积水，排水坡度≥1%。

4.3.5  屋面防水工程应在支架施工前结束，支架施工过程不应破坏屋面防水层，屋面光伏基础、支架施工对建筑防水构造有影响时，应根据原防水结构进行重新防水处理。

4.3.6  建筑光伏支架安装应符合下列规定：

1 应在基础和连接部件验收合格后安装支架。

2 支架宜采用防腐耐候钢。采用热镀锌钢时，应预先切割、开孔后镀锌，且安装过程中不应破坏防腐层。

3 镀锌钢支架现场安装不应采用焊接，其他类型金属材料焊接后应进行防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收标准》GB/T 50224的规定。

4 光伏组件支架应按设计要求采用从钢筋混凝土基座中伸出的钢制热镀锌等防腐连接件或不锈钢地脚螺栓等方法固定在基座上，位置准确，与基座固定牢靠。在严寒地区安装的支架与基座之间宜安装隔热垫片。

5 支承光伏组件的钢结构应与建筑接地系统可靠连接。

6 支架设计应考虑西藏地区的风荷载和雪荷载，基本风压不应小于0.45kN/m2，基本雪压不应小于0.50kN/m2；

7 支架应能承受当地最大积雪荷载；

8 在风口、山顶等风荷载较大区域，支架应采取加强措施。

4.3.7  对于在屋面采用结构胶粘贴安装的光伏组件，应在安装前将粘贴部位清扫干净，去除表面浮灰。光伏组件应粘贴在金属、混凝土、玻璃或瓷砖等硬质、光滑表面；不应直接粘贴在阿嘎土、生物质、防水材料表面。

4.3.8  光伏组件安装前应做下列准备工作：

1 支架的安装应验收合格。

2 光伏组件安装前应逐个进行检查，测量每个组件的开路电压、短路电流等技术参数。

3 应按照光伏组件的电压、电流参数，对照设计方案进行分类和组串。同一组串种宜采用电性能参数一致的光伏组件。如设计方案未做明确说明，应考虑当地光照强度合理控制组串数量，使光伏组件串的工作电压变化范围在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。

4 光伏组件搬运时应做好保护，不应划伤、碰伤面板及背板。

5 光伏组件在屋面安装时，应分散摆放在安装位置附近，不应集中堆放。

4.3.9  光伏组件安装应符合下列规定：

1 应使用力矩扳手安装光伏组件固定螺栓，且力矩值应符合产品或设计文件的规定。使用专用卡扣件时应咬合到位，不应产生虚位。

2 应按照组件串并联的设计要求，用导线将组件的正、负极进行连接，导线电缆之间的连接必须可靠。宜用带保护皮的不锈钢夹、绑带、鞍形夹或耐老化的塑料夹将电缆固定在管子或方阵支架上。接线完毕后，应盖上接线盒盖板。当有多个子方阵时，接线可通过分线盒或接线箱集中后输出。

3 光伏组件安装角度和定位应符合设计要求，方位角安装误差不应超过±3°，倾角安装误差不应超过0°~1°±1°。

4 光伏组件与建筑面层之间应留有安装、布线和散热的间隙，如设计方案无明确要求，间隙不宜小于300mm。

5 光伏组件上正、负极和各种类型传感器接线应正确，压接应牢固，接线盒应采取防水措施。

6 光伏组件应能承受直径不小于25mm的冰雹冲击，组件的机械载荷应符合现行国家标准《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 9535或《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 18911的规定；

7 在冰雹多发地区，宜选用经过冰雹测试认证的光伏组件，或采取增设防护网等措施。

4.3.10  严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。

4.3.11  严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。在多雨季节施工时，施工间隙应做好雨水防护。

4.3.12  带边框的光伏组件应将边框可靠接地；不带边框的光伏组件，其接地做法应符合设计要求。

4.3.13  建筑光伏系统防雷与接地应符合下列规定：

1 光伏系统接地网应与建筑防雷接地网环形互联，连接点不应少于2处；

2 接地极应采用铜覆钢或热熔焊接，不应采用普通焊接；

3 接地干线截面积不应小于16mm2（铜线）或25mm2（铝线）；

4 光伏方阵应设置均压环，将各组件边框可靠连接；

5 在雷电多发地区，光伏系统应安装电涌保护器（SPD），SPD的标称放电电流不应小于20kA。

4.3.14  光伏构件应按照电气指标进行分类，同组串中各构件的工作电流Im（最大功率电流）值应符合设计要求。

4.3.15  光伏幕墙与主体结构连接的预埋件应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置准确。预埋件的误差应按设计要求进行复查。预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件位置差不应大于20mm。

4.3.16  光伏构件应按设计间距排列并可靠地固定在支架或连接件上。光伏构件之间的连接件应便于拆卸和更换。

4.3.17  在建筑物立面上安装的光伏构件，安装区域靠近地面的边缘距离地面宜大于2.5m。

4.3.18  光伏幕墙构件安装的允许偏差应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 的规定。

4.3.19  光伏采光顶和光伏遮阳构件安装的允许偏差应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的规定。

4.3.20  光伏幕墙的面板安装应符合下列规定：

1  光伏幕墙应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139的相关规定；

2  安装允许偏差应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的规定；

3  部分安装光伏幕墙时应与普通幕墙同时施工，共同接受幕墙相关的物理性能检测。

4.3.21  屋面上安装的建筑光伏构件外观整齐美观，承担防水功能的构件间应密封防水。

4.3.22  光伏构件（BIPV）安装应符合下列规定：

1 光伏构件与建筑主体结构的连接必须考虑变形协调，接缝宽度应比普通幕墙增加20%~30%（考虑高原昼夜温差大）；

2 光伏构件与建筑结构之间应设置双重防水构造，确保既是发电构件又是防水构件的功能；

3 光伏构件的接线盒应隐藏在建筑结构内部或采用防水接线盒，不应影响建筑外观；

4 光伏构件与建筑材料的膨胀系数差异应进行计算，必要时设置伸缩缝；

5 光伏玻璃幕墙的安装应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定；

6 光伏瓦的安装应符合现行国家标准《坡屋面工程技术规范》GB 50693的规定；

7 光伏构件的电气间隙和爬电距离应符合本标准第4.3.27条的规定。

4.3.23  建筑屋面安装光伏构件时宜设置便于人工融雪、清雪的安全通道，通道的宽度不宜小于600mm。

4.3.24  建筑光伏系统电气设备的外壳防护等级应符合设计要求。如设计方案无明确要求，在海拔3000m及以上地区使用时，外壳防护等级宜提高一级（如由IP65提升至IP66），防止低气压下密封圈失效进尘。

4.3.25  盘柜、汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。

4.3.26  储能系统的安装应符合下列规定：

1 储能设备应安装在通风良好、温度可控的空间内，安装位置应便于维护和检修；

2 锂离子电池、钠离子电池等电化学储能设备应配置保温仓或低温加热启动功能，当环境温度低于-20°C时应能自动启动加热，确保电池在适宜温度范围内工作；

3 储能设备与建筑防火间距不应小于3m；

4 储能系统应配置电池管理系统（BMS），具备过充、过放、过温、短路等保护功能；

5 储能设备应可靠接地，接地电阻不应大于4Ω；

6 系统应配置消防灭火设施，灭火介质应适用于电气火灾；

7 储能设备的安装应便于更换，电池模块应能单独拆卸。

4.3.27  建筑光伏系统电气间隙应符合设计要求。如设计方案无明确要求，电气间隙应按照现行国家标准《低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3要求并按表4.3.27-1的规定进行修正，且应满足表4.3.27-2的要求。

表 4.3.27-1 高原建筑光伏修正系数

| 海拔H （m） | 电气间隙修正系数 Ka | 电压修正系数 （1/Ka） |
| --- | --- | --- |
| H≤2000 | 1 | 1 |
| 2000＜H≤3000 | 1.14 | 0.877 |
| 3000＜H≤4000 | 1.29 | 0.775 |
| 4000＜H≤5000 | 1.48 | 0.676 |
| 5000＜H≤6000 | 1.70 | 0.588 |

表 4.3.27-2 建筑光伏最小电气间隙

| 标称电压 | 最小电气间隙 |
| --- | --- |
| 48V | ≥1.5mm |
| 96V | ≥3mm |
| 192V | ≥6mm |

## 4.4 太阳能热利用系统

4.4.1  太阳能集热器、水箱、水管、热泵机组等部件安装在建筑上，或直接作为建筑构件时，应有防止水渗漏的安全保障措施，应设置防止其损坏坠落的安全防护设施，并应在四周和集热器阵列间留有管路、设备安装与检修所需的空间。

4.4.2  安装在建筑上的部件，应在安装前按满水状态进行荷载确认。

4.4.3  基础或支架的集热器安装点位允许偏差应符合表4.4.3的规定，采用可调节基础或支架的集热器可按调节范围放宽。

表4.4.3 基础或支架的集热器安装点位允许偏差

| 项目名称 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 锚栓 | 中心线位置 | ±2 |
|  | 标高（顶部） | +20，0 |
| 预埋件 | 中心线位置 | ±5 |
|  | 标高 | 0，-5 |

4.4.4  在既有建筑屋面安装基础时，应破开原防水层，将基础或支架的钢结构与建筑主体结构相接，并重新做防水处理，防水层。

4.4.5  在季节性冻土地区，太阳能热利用系统基础埋深应低于当地标准冻深线0.2m以上，或采用架空防冻基础。基础周围应回填非冻胀性材料，回填厚度不应小于300mm。

4.4.6  钢基座及混凝土基座顶面的预埋件，在太阳能热利用系统安装前应涂防腐涂料，安装中应及时涂刷并妥善保护。防腐施工应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T 50224的规定。

4.4.7  集热器安装应符合下列规定：

1 集热器的朝向、倾角及位置应符合设计要求，倾角允许偏差为0°~+3°。

2 集热器与支架、基座之间应采取断热桥措施。

3 太阳能集热器之间的连接应按照产品设计规定的连接方式连接，且密封可靠，无泄漏，无扭曲变形。

4 集热器安装过程中、直到连接管路前，应保持防尘盖完好。有保护膜的集热器应在安装就位后再除去保护膜。

5 大型集热器吊装时应制定专项吊装装方案。

6 集热器安装完成后应在系统启动前保持遮盖。

7 采用热管技术的集热器，冷凝器应朝上安装。

8 如设计要求在集热器背面安装保温层，应在水压试验合格后进行。

4.4.8  热水箱安装应符合下列规定：

1 水箱底座基础应符合设计要求，无沉降与局部变形，底座基础与水箱连接点最高与最低点高度偏差不应超过20mm，水箱应与底座固定牢固。

2 水箱与其基础或支架之间应安装隔热垫片，且应填满水箱与底座连接处的空隙。隔热垫片应在水箱充满的压力下压缩形变不大于10%。

3 钢板焊接的贮热水箱，水箱内外壁均应按设计要求做防腐处理。外壁防腐材料应能耐受西藏地区强辐照，内壁防腐材料应卫生、无毒，并应能承受所贮存工作介质的最高温度及蒸汽的腐蚀。

4 贮热水箱的内箱应做接地处理。

5 如设计要求在贮热水箱安装保温层，应在水压试验合格后进行。

4.4.9  地下蓄热水池应能满足充满状态承压需求，且应满足空载状态下土壤等荷载。

4.4.10  循环水泵、热泵机组应避免紧贴主要功能房间的四周及顶板上方安装。需要安装在屋面的，可放置于走廊、卫生间或设备间等噪声不敏感区域上方，并应采用减振隔声底座。

4.4.11  采用空气源热泵作为辅助热源时，其安装应符合现行行业标准《空气源热泵热水工程施工及验收规范》NB/T 34067的规定。

4.4.12  太阳能热利用系统管路的安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495的规定。

4.4.13  水压试验与冲洗应按照现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364的规定进行，且应符合下列要求：

1 水压试验应在无太阳辐照条件下进行或在试验期间保持集热器遮盖状态，且关闭集热器泄压阀，水压试验期间系统内水温变化不应超过±2°C。

2 太阳能热利用系统工作介质不采用水时，应在水压试验与冲洗后排空系统，再加注工作介质。

4.4.14 工作介质加注应符合下列要求：

1 工作介质加注前应确认集热器为常温，白天施工时应遮盖集热器。

2 工作介质首次加注不应超过蓄热系统容积的2/3，开启循环泵向集热器及末端输送工作介质过程中继续加注至设计用量。

3 工作介质注入集热器后，去除集热器遮盖，试运行集热器至最高温度，若此过程中工作介质因热膨胀超出蓄热系统容积，应及时排出部分工作介质。

4.4.15 太阳能热利用系统管路、阀门、循环泵、蓄热系统均应采取保温防冻措施。保温材料及厚度应符合设计要求，并在施工过程中采取断热桥措施。保温施工应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126的规定。

## 4.5 太阳能综合利用系统

4.5.1  太阳能综合利用系统形式为光伏、光热组件分别安装时，施工应分别符合本标准4.3、4.4节的规定。

4.5.2  需要在施工现场加工耦合PV/T采光模组时，应先安装吸热器，完成管路连接并在水压试验合格后安装光伏组件。安装前应清理光伏组件背板及吸热器面板。将光伏组件与吸热器耦合时应采用专用扣件及导热介质，不应焊接。

4.5.3  安装PV/T一体化模组时应符合下列规定：

1 PV/T一体化模组在存放、搬运和吊装等过程中不得碰撞受损；吊装时，模组底部应衬垫木，背面不得受到碰撞和重压。

2 安装过程中PV/T一体化模组应全面遮光，电气线路应做防水保护。应在所有流体管路连接完毕并通过压力试验后再进行电气安装。电气安装完成后可去除遮光保护。

## 4.6 聚光太阳能利用系统

4.6.1  聚光太阳能利用系统安装前应具备下列条件：

1 设计文件齐备，聚光比、焦点位置等参数明确；

2 施工组织设计或施工方案已通过批准；

3 建筑、场地、电源和道路等条件能满足正常施工需要；

4 预留基座、孔洞、预埋件符合设计图纸要求，并已验收合格。

4.6.2  聚光太阳能装置基础应符合下列规定：

1 聚光装置支架基座应按设计要求的位置、数量设置，基座应牢固、整齐；

2 基座与建筑主体结构应连接牢固，钢筋混凝土基座的主筋应锚固在主体结构内；

3 预埋件与基座之间的空隙，应采用细石混凝土填捣密实；

4 屋面基座施工完工后应做防水处理；

5 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件，应按设计要求的防腐级别涂上防腐涂料，并妥善保护。

4.6.3  聚光太阳能装置支架安装应符合下列规定：

1 应在基础和连接部件验收合格后安装支架；

2 支架宜采用防腐耐候钢或铝合金材料，采用热镀锌钢时，应预先切割、开孔后镀锌，且安装过程中不应破坏防腐层；

3 镀锌钢支架现场安装不应采用焊接，其他类型金属材料焊接后应进行防腐处理；

4 支架应按设计要求采用钢制热镀锌等防腐连接件或不锈钢地脚螺栓等方法固定在基座上，位置准确，与基座固定牢靠；

5 支架应具有调节功能，便于调整聚光器的倾角和方位角；

6 支承聚光装置的钢结构应与建筑接地系统可靠连接。

4.6.4  聚光器安装应符合下列规定：

1 聚光器的朝向、倾角应符合设计要求，方位角安装误差不应超过±3°，倾角安装误差不应超过±1°；

2 聚光器与支架之间应采取断热桥措施；

3 聚光器之间的连接应按照产品设计规定的连接方式连接，且密封可靠；

4 聚光器安装过程中应保持反射面清洁，有保护膜的应在安装就位后再除去保护膜；

5 大型聚光器吊装时应制定专项吊装方案。

4.6.5  聚光太阳能利用系统应具有下列安全保护措施：

1 应设置追日失控保护装置，在风速超过设计限值（建议不小于20m/s）或暴雨时应自动散焦；

2 聚光器周边应设置警示区域，警示距离不应小于聚光器高度的1.5倍，防止人员误入焦点附近造成灼伤；

3 民用建筑聚光系统的聚光比不宜超过50倍，用于炊事用途的聚光装置聚光比不宜超过100倍；

4 应在聚光集热面附近设置温度监测装置，当温度超过设计限值时应自动散焦或报警。

4.6.6  聚光太阳能利用系统的集热器安装应符合下列规定：

1 集热器应安装在聚光器的焦点位置，位置偏差不应超过设计允许值；

2 集热器与聚光器之间的相对位置应可调节；

3 集热器管路连接应密封可靠，无泄漏；

4 采用热管技术的集热器，冷凝器应朝上安装。

4.6.7  聚光太阳能利用系统的跟踪控制系统安装应符合下列规定：

1 跟踪控制系统应按照产品说明书和设计要求进行安装；

2 传感器应安装在能准确感应太阳位置的位置，不应受到遮挡；

3 控制线路应采取防护措施，防止紫外线老化和机械损伤；

4 控制系统应具有手动和自动两种控制模式。

4.6.8  聚光太阳能利用系统的管路安装应符合本标准第4.4.11条的规定，保温防冻措施应符合本标准第4.4.14条的规定。

## 4.7 低碳施工

4.7.1  施工策划文件中应涵盖环境保护、碳排放管理等内容，并应建立管理制度，施工前应对工人进行相关培训。

4.7.2  施工过程中应对能耗、物耗进行分类、分项计量，计量项目应包括：

1 施工用电，宜按光伏用电、外购电力分别计量；

2 施工用水；

3 焊接、切割等气体消耗；

4 主要材料消耗。

4.7.3  施工过程中废弃物应分类收集，集中处置，可回收废弃物应进行回收利用。

4.7.4  对于长周期、分阶段实施的项目，在竣工验收前，可将太阳能光伏发电或光热热能用于后续工艺的施工过程，替代外购能源，并可将此过程作为试运行和验收的依据。

4.7.5  施工阶段光伏用电占比不宜低于30%，并应进行记录。

## 4.8 高海拔施工安全

4.8.1  施工人员高原作业应符合下列规定：

1 施工人员应进行高原作业前体检，患有心脑血管疾病、呼吸系统疾病的人员不应从事高原施工作业；

2 施工人员应进行高原作业安全培训，掌握高原反应预防和急救知识；

3 施工现场应配备氧气瓶、急救药品等应急物资；

4 施工人员应合理安排作业时间，避免高强度连续作业，每日作业时间不宜超过6小时；

5 施工人员应采取防晒措施，佩戴防紫外线眼镜、涂抹防晒霜。

4.8.2  冬季施工应符合下列规定：

1 混凝土施工应采取防冻措施，混凝土入模温度不应低于5°C，养护期间应采取保温措施；

2 施工人员应采取防冻措施，配备防寒服装、防滑鞋等防护用品；

3 施工设备应采取防冻措施，液压油、润滑油应更换为低温型号；

4 雨雪天气后应清除作业面积雪、积冰，确保安全后方可施工。

4.8.3  设备运输应符合下列规定：

1 中空玻璃等气压敏感材料运输过程中应避免快速升降海拔，海拔变化速率不宜超过500m/h；

2 精密电子设备运输过程中应采取防潮、防震措施；

3 大型设备运输应制定专项运输方案，确保运输安全。

4.8.4  施工现场消防安全应符合下列规定：

1 施工现场应配备适用于电气火灾的灭火器材；

2 焊接、切割等明火作业应办理动火证，配备监护人员；

3 氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品应分类存放，与明火距离不应小于10m。

# 5 调试

## 5.1 建筑光伏系统

5.1.1  建筑光伏系统调试应按照现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的要求执行，且应符合下列规定：

1 除太阳能资源一般区、丰富区外，调试应在辐照度不低于900W/m2的条件下进行，且宜高于1000W/m2。

2 测量接地电阻，按接地电阻测试仪说明书或作业指导书提供的方法测试系统的接地电阻，防雷接地电阻值不应大于10Ω，电气设备的保护接地电阻值不应大于4Ω。

3 检查光伏系统配套设备的绝缘性能，低压线路与设备绝缘电阻不应低于0.5MΩ，控制线路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ。

4 所有组件串都检查合格并记录后，应进行光伏组件并联串检查，先对各组件进行测量，所有并联的组件串的开路电压相近时，方可进行并联。

5 光伏组件串检查合格后方可将方阵输出的正、负极接入接线箱或控制器，然后测量方阵总的工作电流和电压等参数并做记录。

5.1.2  光伏组件、构件表面应清洁，采光面无明显污渍、背板散热环境良好，安装无松动，接线固定、接触良好、防水措施完好。

5.1.3  逆变器、并网保护装置等设备应完整、无锈蚀情况，接线端子应无松动、散热环境良好、安装符合安全和运行要求。

5.1.4  控制器检查应符合下列规定：

1 控制器的产品说明书和出厂检验合格证书等应齐全。

2 控制器性能宜进行全面检测，应满足现行国家标准《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T 19064的规定。

3 具有输出稳压功能的控制器，可在适当范围内改变输入电压，测量输出电压应保持稳定。

4 具有智能控制、设备保护、数据采集、状态显示、故障报警等功能的控制器，应按照产品说明书进行适当的检测。应对照设计文件验证智能控制逻辑是否运行正常。

5 当确认控制器在出厂前已经调试合格并且在运输和安装过程中并无任何损坏时，在现场可不再进行测试。

6 控制器单独测试完成后，按设计要求与蓄电池连接后，将光伏方阵输出的正、负极与控制器相应的输入端相连接，检查方阵输出电压应正常，应有充电电流流过，并做好记录后。

5.1.5  对照系统设计图纸和设备配置清单进行检查，按电气原理图及安装接线图进行检查，确认设备内部接线和外部接线正确无误，应符合低压电力系统设计规范和并网光伏系统设计规范的规定；并网光伏系统与电网间在联结处应有明显的带有标志的可视断开点，应通过变压器等进行电气隔离。

5.1.6  光伏系统的保护装置，按设备使用说明书有关电气系统调整方法及调试要求，采用模拟操作检查其工艺动作、指示、信号和联锁装置灵敏可靠性，光伏系统安装的断路器容量、熔断器容量、过压、欠压、过流保护等，应符合设计要求。系统应能在故障或异常情况下及时停机，保护设备和人身安全。

5.1.7  对光伏储能系统的自动化控制系统进行调试，系统应能自动化运行，实现最优化的能量转换和储存。对光伏储能系统的数据监测系统进行调试，应能实时监测系统的运行状态、发电量、储能量等数据。

5.1.8  调整或模拟光伏方阵的发电功率或发电电压达到设定值并经一定延时后，并网光伏系统启动并入电网运行；调整或模拟光伏方阵的发电功率或发电电压低于设计值并经一定延时后，并网光伏系统停止运行并与电网解列；起动/停止动作值，应符合设计功率或发电电压值要求，不得出现频繁启动和停止现象。

5.1.9  在光伏系统并网运行时，调节光伏方阵或直流功率，使其输出达到并网光伏系统额定值的50%和100%（偏差值在±10%以内）时，测量光伏方阵输出的直流功率和系统输出的交流功率，计算转换效率，应符合设计要求。

5.1.10  光伏组件背板最高工作温度，应不高于设计规定的温度。

## 5.2 太阳能热利用系统

5.2.1  系统调试包括设备单机、部件调试和系统联合调试，系统联合调试完成后应进行连续3天的试运行，至少有一天辐照度不低于1000W/m2的条件不少于3小时，太阳能供暖工程系统联合调试应在设备单机、部件调试和试运转合格后进行。

5.2.2  太阳能热利用系统设备单机、部件调试应符合下列规定：

1 温度、温差、水位、流量等仪表应显示正常。

2 防冻、过热保护装置及辅助热源加热设备应工作正常。

3 电气控制系统应符合设计要求，动作应准确。

5.2.3  太阳能光热系统联合调试应在设计工况下进行，调试过程及调试后的运行参数应符合下列规定：

1 应调整系统各个分支回路的调节阀门，使各回路流量平衡，达到设计流量。

2 应调试辅助热源加热设备与太阳能集热系统的运行切换，达到设计要求。

3 应调整电磁阀前后压力，处于设计要求的压力范围内。

4 太阳能供暖系统的流量和供热水温度的调试结果应符合设计值。

5 太阳能光热系统的流量与设计值的偏差应小于10%，进出口工质温差应符合设计要求。

5.2.4  系统中所有要求保温的部位，应在系统试运行达到设计水温时采用红外热成像仪进行检查，热工缺陷面积不应超过总保温面积的1%，且保温部位外面表面温度不应超过50°C。

5.2.5  系统试运行时，关闭集热器与水箱之间阀门，将集热器闷晒到工作介质沸点，泄压阀应能正常工作。

5.2.6  对有自动控制防爆管功能的集热系统，应在排空集热器并切断系统电源，空晒集热器到超过报警温度后接通电源，系统应能自动避免向超温的集热器输送低温工作介质。如系统防爆管功能未起作用，应在工作介质到达集热器前手动将系统关闭并进行修复。

5.2.7  对有自动控制防冻功能的集热系统，应使用干冰等制冷方式，将控制测温点温度降低到0°C以下，观察自动排空或伴热等防冻措施是否工作正常。后将控制测温点温度恢复到0°C以上，系统应能自动恢复到正常运行状态。

5.2.8  应从太阳能热利用系统的外部循环系统中抽取工作介质，置于温度不高于设计冰点的冰箱中不少于6个小时，检查冰点是否符合设计要求。

## 5.3 太阳能综合利用系统

5.3.1  系统调试应包括设备单机或部件调试和系统联动调试。系统联动调试宜在与设计室外参数相近的条件下进行，联动调试完成后，系统应连续3天试运行，至少有一天辐照度不低于1000W/m2且为晴天的条件不少于3小时。

5.3.2  设备单机、部件调试应包括下列内容：

1 检查水泵安装方向；

2 检查电磁阀安装方向；

3 温度、温差、水位、流量等仪表显示正常；

4 电气控制系统应达到设计要求功能，动作准确；

5 剩余电流保护装置动作准确可靠；

6 防冻、防过热保护装置工作正常；

7 各种阀门开启灵活，密封严密；

8 辅助能源加热设备工作正常，加热能力达到设计要求。

5.3.3  设备单机或部件调试完成后，应进行系统联动调试。系统联动调试应包括下列内容：

1 调整系统各个分支回路的调节阀门，各回路流量应平衡，并达到设计流量；

2 根据季节切换太阳能热利用系统工作模式，达到供电、供暖或热水供应的设计要求；

3 调试辅助能源装置，并与太阳能加热系统相匹配，达到系统设计要求；

4 调整电磁阀控制阀门，电磁阀的阀前阀后压力应处在设计要求的范围内；

5 调试监控系统，计量检测设备和执行机构应工作正常，对控制参数的反馈及动作应正确、及时。

5.3.4  系统中光伏、光热部分应分别按照本标准5.1、5.2节要求进行调试。

## 5.4 聚光太阳能利用系统

5.4.1  应调节每个光学部件，使光斑准确汇聚在采光点上，光斑扩散范围不应超过设计要求。

5.4.2  应校准跟踪系统，确保聚光器全天候精准追踪太阳轨迹，角度偏差不得超过±0.5°。

5.4.3 启动传热介质循环系统，监控进出口温差、流量与压力，确保在额定工况下稳定运行

5.4.4 联动调试集热、储热与发电/供热单元，验证系统整体效率及响应特性满足设计规范。

# 6  验收

## 6.1 一般规定

6.1.1  太阳能应用工程验收的程序应符合下列规定：

1 采用的材料、构件和设备，应在施工进场进行随机抽样复验，复验应为见证取样检验。当复验结果不合格时，工程施工中不得使用。

2 施工中应完成隐蔽项目的现场验收。

3 建筑光伏系统、太阳能热利用系统、太阳能综合利用系统、聚光太阳能利用系统施工完成后，应进行系统调试。

4 随新建建筑或建筑改造建设的太阳能应用工程应作为建筑工程验收的分部工程中的子分部工程进行验收。

5 太阳能应用工程调试和子分部工程验收合格后、交付用户前应进行系统验收，应进行节能性能检验并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检验项目，应在保修期内补做。

6 竣工验收应在隐蔽工程验收、系统调试、子分部工程验收、系统验收全部合格后进行。

6.1.2  建设单位收到施工单位提交的验收申请报告后，应由建设单位负责人组织设计、施工、监理等单位负责人对太阳能应用工程质量控制资料、系统设计功能及技术性能指标、现场实物质量组织竣工验收。

## 6.2 被动式太阳房

6.2.1  被动式太阳房的验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411中对幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程的规定。

6.2.2  被动式太阳房竣工验收时应对下列材料进行核查：

1 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2 钢材、隔热型材、玻璃、密封胶、保温材料、防腐涂料、遮阳材料、门窗的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告、见证试验报告；

3 隐蔽工程验收记录和相关图像资料，使用有气压平衡毛细管的中空玻璃应包含毛细管封堵记录；

4 子分部、分项工程质量验收记录；

5 建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告；

6 幕墙和门窗气密性现场检验记录。

## 6.3 建筑光伏

### 6.3.1 验收原则

6.3.1.1  光伏系统的工程质量验收可划分为构造连接与支撑、组件与构件、电气系统、系统功能等部分。

6.3.1.2  光伏系统工程施工中应完成下列隐蔽项目的现场验收：

1  预埋件或后置螺栓、锚栓连接件；

2  基座、支架、光伏组件四周与主体结构的连接节点；

3  基座、支架、光伏组件四周与主体结构之间的建筑做法；

4  光伏系统防雷接地的连接节点；

5  隐蔽安装的电气管线工程。

6.3.1.3  附加式建筑光伏系统宜作为子分部工程进行验收，集成光伏系统宜按相对应的幕墙、屋面等子分部工程进行合并验收。光伏系统验收可按表6.3.3的规定进行。

表6.3.3   建筑光伏系统分部分项工程划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 建筑节能 | 光伏系统 | 构造与连接，组件、电气系统、防雷接地、监测装置、系统功能 |

6.3.1.4  光伏系统分项工程的检验批可按屋面、幕墙的规定进行划分，并应符合下列规定：

1 采用同一型号、同一规格光伏组件的光伏方阵每1000m2方阵面积为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；

2 采用相同规格光伏构件、工艺和施工做法的光伏屋面，每1000m2屋面面积为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；

3 采用相同规格光伏构件、工艺和施工做法的光伏幕墙，每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批；

4 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理工程师共同商定。

6.3.1.5  下列工序应在前道工序验收合格后方能进行施工：

1 在屋面光伏系统施工前，应进行屋面防水工程的验收；

2 在光伏组件或方阵支架就位前，应进行基座、支架和框架的验收；

3 在建筑管道井封口前，应进行相关预留管线的验收；

4 光伏系统电器预留管线的验收；

5 在隐蔽项目隐蔽前，应进行隐蔽验收。

6.3.1.6  光伏系统工程交付用户前应进行系统验收。系统验收应在分项工程验收合格后进行。

6.3.1.7  建设单位收到施工单位提交的系统验收申请报告后，应由建设单位负责人组织设计、施工、监理等单位负责人对光伏系统工程质量控制资料、系统设计功能及技术性能指标、现场实物质量组织验收。

6.3.1.8  竣工验收应提交下列文件、图纸、资料：

1 设计文件、设计变更文件和竣工图；

2 主要材料、设备、成品、半成品、仪表等的出厂合格证或检验报告；

3 屋面防水检漏记录；

4 隐蔽项目验收记录和分项工程验收记录；

5 电线电缆绝缘测试记录、接地电阻测试记录、光伏系统调试和试运行记录；

6 光伏系统运行、监控、显示、计量等功能的检验记录；

7 光伏系统及主要部件的使用维护手册。

### 6.3.2  构造连接与支撑验收

I 主控项目

6.3.2.1  混凝土基础、屋顶混凝土结构块与建筑物连接应符合设计要求，牢固可靠，连接处防腐和防水处理完好，质量合格。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，查验防水验收报告。

6.3.2.2  采用结构胶粘结地脚螺栓，连接处应牢固无松动。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

6.3.2.3  预埋地脚螺栓和预埋件螺母、垫圈三者应匹配和配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母完好无损，安装平整、牢固、无松动，防腐处理规范。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

6.3.2.4  光伏支架的材质、结构型式，及制作形式应符合设计要求，支架紧固件应牢固，应有防松动措施，不应出现抱箍松动和弹垫未压平现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：查验参量质量证明文件、制作相关证明文件，对照设计文件观察检查。

6.3.2.5  光伏支架的安装方式应符合设计要求，支架与紧固件螺栓、螺母、垫圈三者应匹配和配套，安装平整、牢固、无松动。

检查数量：按检验批抽查5%。

检验方法：查验参量质量证明文件、制作相关证明文件，对照设计文件观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.3.2.6  混凝土基础、屋顶混凝土结构块外表应无严重的裂缝、蜂窝面或麻面、孔洞、露筋等情况，其强度、尺寸和重量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.3.2.7  基础、混凝土结构块位置正确，整齐平整，无明显歪斜，基础位置偏差不应大于10mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，尺量检查。

6.3.2.8  屋面保持清洁完整，无积水、油污、杂物，通道和楼梯处的平台应无杂物阻塞。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

6.3.2.9  光伏支架外观及防腐涂镀层完好，不应出现明显受损情况。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，尺量检查。

6.3.2.10  光伏支架安装整齐，不应出现明显错位、偏移和歪斜。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，尺量检查。

### 6.3.3  组件验收

Ⅰ 主控项目

6.3.3.1  光伏组件、配件、材料的数量、性能、色彩等应符合设计及产品标准的规定，并具有产品合格证明文件。组件标签同认证证书应保持一致。

检查数量：全数检查。

检验方法：查验质量合格证明文件、进场复验报告。

6.3.3.2  光伏组件的发电功率、发电效率应符合设计要求。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于2件。

检验方法：查验质量合格证明文件、进场复验报告。

6.3.3.3  组件安装应满足设计要求：组件方阵与方阵位置、连接数量和路径应符合设计要求，倾角和方位角安装误差在±3°以内。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、经纬仪、罗盘、坡度仪等检查、查验施工记录。

6.3.3.4  光伏组件不应出现破碎、开裂、弯曲或外表面脱附，包括上层、下层、边框和接线盒。组件表面不得出现严重色差，不得出现黄变。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验施工记录。

6.3.3.5  光伏组件上正、负 极 和 各种类型传感器接线正确，接线盒的防水处理合理。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验施工记录。

6.3.3.6  光伏连接器接头压接牢固，连接器固定牢固，宜采用耐候性材料固定，不应出现自然垂地的现象，不宜安装在C型钢支架内。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验施工记录。

6.3.3.7  光伏连接器不应放置于积水和污染区域，不应直接安装在因受降雨、降雪、冷凝等影响可能带来水汽的区域。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.3.3.8  光伏方阵平整美观，平面和边缘无波浪形、锯齿形和剪刀形。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.3.3.9  组件夹具固定位置应合理，满足设计要求。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验施工记录。

6.3.3.10  光伏连接器应外观完好。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查。

### 6.3.4  电气系统验收

Ⅰ 主控项目

6.3.4.1  电缆规格型号、质量应符合设计要求。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

6.3.4.2  电缆敷设应固定牢固，电缆不应直接暴露在阳光下，应采取桥架、管线等防护措施且应符合下列规定：

1  单芯交流电缆的敷设应严格按照相关规范要求，严禁单独敷设在金属管或桥架内，以避免涡流现象的产生；

2  双拼和多拼电缆的敷设应严格保证路径同程、电气参数一致；

3  电缆穿越隔墙的孔洞间隙处，均应采用防火材料封堵。各类配电设备进出口处均应密封性好。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

6.3.4.3  电缆连接应符合下列规定：

1  应采用专用的电缆中间连接器，或设置专用的电缆连接盒或接线箱；

2  铝或铝合金电缆在铜铝连接时应采用铜铝过渡接头；

3  光伏组串连接电缆应采用光伏专用电缆。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

6.3.4.4  壁挂安装的配电箱、逆变器等设备，安装方式符合设计要求，墙体结构荷载满足承重要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

6.3.4.5  汇流箱和光伏并网逆变器的铭牌型号与设计应一致，设备编号应在显要位置设置，应清晰标明负载的连接点和直流侧极性，并应设置安全警示标志。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

6.3.4.6  汇流箱和光伏并网逆变器安装位置应符合设计要求，安装应牢固可靠。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

6.3.4.7  汇流箱和光伏并网逆变器接线应牢固可靠，箱体及电缆孔洞密封严密。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

6.3.4.8  电气设备标识应清晰。光伏系统一次模拟图标识正确、清晰。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

6.3.4.9  电缆进出口防火封堵措施符合设计和标准要求，接地正确可靠，标识明显 。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查、查验产品质量合格证明文件。

Ⅱ 一般项目

6.3.4.10  电缆外观与标识应符合下列规定：

1  外观完好，表面无破损；

2  电缆两端应设置规格统一的标识牌，字迹清晰、不褪色。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查。

6.3.4.11  电缆敷设应排列整齐，不应出现自然下垂现象。电缆在竖直通道敷设时每个支架处均应固定，所用的电缆夹具必须统一，且保持美观和牢固。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查。

6.3.4.12  汇流箱和光伏并网逆变器标识与外观应符合下列规定：

1  外观完好，无形变、破损迹象。箱门表面标志清晰，无明显划痕、掉漆等现象；

2  有独立风道的逆变器，进风口与出风口不得有物体堵塞，散热风扇工作应正常；

3  所接线缆应有规格统一的标识牌，字迹清晰、不褪色；

4  汇流箱体门内侧应有电气接线图，接线处应有规格统一的标识牌，字迹清晰、不褪色；

5  箱体宜有防晒措施。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查。

### 6.3.5  防雷接地验收

Ⅰ 主控项目

6.3.5.1  接地线的材质、规格尺寸应符合设计要求。接地跨接线不得采用裸露的编织铜线，不得利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属保护层作为外接地线。

检查数量：全数检查，规格尺寸按检验批抽查5%。

检验方法：观察检查，查验材质质量合格证明文件，尺量检查。

6.3.5.2  所有支架、电缆的金属外皮、金属保护管线、桥架、电气设备外壳、基础槽钢和需接地的装置均应按设计要求与接地干线（网）牢固连接。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

6.3.5.3  接地干线（网）与接地网连接或与原有建筑屋顶防雷接地网连接的方式、连接质量、连接点数量应符合设计要求，连接应牢固可靠，不应出现因加工造成接地线截面积减小，强度减弱或锈蚀等问题。

检查数量：按检验批抽查5%。

检验方法：对照设计文件观察检查。

6.3.5.4  电气设备的接地应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查。

Ⅱ 一般项目

6.3.5.5  接地干线（网）连接、接地干线（网）与屋顶建筑防雷接地网连接不应出现错位、不平行和扭曲等现象，直线段上未出现高低起伏及弯曲等现象。

检查数量：按检验批抽查5%。

检验方法：观察检查。

6.3.5.6  防雷接地连接处、焊接点防腐处理应符合设计要求。

检查数量：按检验批抽查5%。

检验方法：对照设计文件观察检查。

6.3.5.7  接地线跨接建（ 构 ）筑 物 伸缩缝、沉降缝处时的补偿装置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

### 6.3.6  系统功能验收

6.3.6.1  系统应具备远程可视功能，可通过网页或手机远程查看系统运行状态、报警信息及发电量等数据。

6.3.6.2  应显示系统当日发电量、累计发电量和发电功率，并支持设备性能分析和系统性能分析。

6.3.6.3  显示信息宜包含汇流箱直流电流、直流电压、逆变器直流侧、交流侧电压电流，配电柜交流电流、交流电压和电气一次图。

6.3.6.4  显示信息宜包含太阳辐射、环境温度、组件温度、风速、风向等，并支持历史数据查询报表生成等功能。

## 6.4 太阳能热利用

### 6.4.1 验收原则

6.4.1.1  太阳能热利用系统工程验收应划分为集热系统、蓄热系统、管路系统、控制系统等部分进行。

6.4.1.2  太阳能热利用系统工程施工中应完成下列隐蔽项目的现场验收：

1 预埋件或后置螺栓、锚栓连接件；

2 基座、支架、集热器四周与主体结构的连接节点；

3 基座、支架、集热器四周与主体结构之间的防水处理；

4 管路保温及防冻措施；

5 隐蔽安装的电气管线工程。

6.4.1.3  太阳能热利用系统分项工程的检验批应按下列规定划分：

1 采用同一型号、同一规格集热器的集热器阵列每100m2集热器面积为一个检验批，不足100m2也应划分为一个检验批；

2 采用相同规格、工艺和施工做法的蓄热水箱，每10台为一个检验批，不足10台也应划分为一个检验批；

3 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理工程师共同商定。

6.4.1.4  太阳能热利用系统工程竣工验收应提交下列文件、图纸、资料：

1 设计文件、设计变更文件和竣工图；

2 主要材料、设备、成品、半成品、仪表等的出厂合格证或检验报告；

3 隐蔽项目验收记录和分项工程验收记录；

4 水压试验记录、管路冲洗记录；

5 系统调试和试运行记录；

6 太阳能保证率测试报告（如有要求）；

7 系统使用维护手册。

### 6.4.2  集热系统验收

I 主控项目

6.4.2.1  集热器的型号、规格、数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，查验质量合格证明文件。

6.4.2.2  集热器的朝向、倾角应符合设计要求，倾角允许偏差为±2°。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：用倾角仪测量，查验施工记录。

6.4.2.3  集热器与支架、基座之间的连接应牢固可靠，断热桥措施应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，手扳检查。

6.4.2.4  集热器管路连接应密封无渗漏。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，水压试验检查。

II 一般项目

6.4.2.5  集热器外观应无损坏、变形，表面应清洁。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.4.2.6  集热器排列应整齐，间距应符合设计要求。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：尺量检查。

### 6.4.3  蓄热系统验收

I 主控项目

6.4.3.1  蓄热水箱的型号、规格、容量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，查验质量合格证明文件。

6.4.3.2  蓄热水箱的保温应符合设计要求，保温层厚度允许偏差为+10%，-5%。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于2点。

检验方法：针刺法测量，查验施工记录。

6.4.3.3  蓄热水箱的防腐处理应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，查验防腐材料质量合格证明文件。

II 一般项目

6.4.3.4  蓄热水箱外观应无损坏、变形，表面应清洁。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.4.3.5  蓄热水箱的安装位置应符合设计要求，位置偏差不应大于20mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量检查。

### 6.4.4  管路系统验收

I 主控项目

6.4.4.1  管路系统的管材、管件应符合设计要求。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：对照设计文件观察检查，查验质量合格证明文件。

6.4.4.2  管路系统的保温应符合设计要求，保温层应连续无间断。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，手触检查。

6.4.4.3  管路系统的防冻措施应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，模拟低温测试。

II 一般项目

6.4.4.4  管路排列应整齐，标识应清晰。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.4.4.5  管路支吊架安装应牢固，间距应符合设计要求。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：观察检查，尺量检查。

### 6.4.5  控制系统验收

I 主控项目

6.4.5.1  控制系统的功能应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件进行功能测试。

6.4.5.2  温度、流量、水位等传感器应安装正确，显示应准确。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：对照设计文件观察检查，与标准仪表比对。

6.4.5.3  防冻、过热保护装置应工作正常。

检查数量：全数检查。

检验方法：模拟测试。

II 一般项目

6.4.5.4  控制柜安装应牢固，操作应方便。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，手扳检查。

6.4.5.5  控制线路应整齐，标识应清晰。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

## 6.5 太阳能综合利用

### 6.5.1 验收原则

6.5.1.1  太阳能综合利用系统工程验收应分别对光伏部分、光热部分进行验收，并对系统整体协调运行功能进行验收。

6.5.1.2  太阳能综合利用系统工程施工中应完成下列隐蔽项目的现场验收：

1 光伏组件与光热集热器组合节点的连接；

2 PV/T一体化模组的流体管路和电气线路连接；

3 光伏、光热系统与建筑主体结构的连接节点；

4 隐蔽安装的电气管线工程。

6.5.1.3  太阳能综合利用系统分项工程的检验批划分应符合下列规定：

1 光伏部分的检验批划分应符合本标准第6.3.4条的规定；

2 光热部分的检验批划分应符合本标准第6.4.4条的规定；

3 系统整体功能验收按每个单位工程（单体建筑）为一个检验批。

6.5.1.4  太阳能综合利用系统工程竣工验收应提交下列文件、图纸、资料：

1 设计文件、设计变更文件和竣工图；

2 主要材料、设备、成品、半成品、仪表等的出厂合格证或检验报告；

3 光伏部分、光热部分的验收记录；

4 系统联合调试记录；

5 系统整体性能测试报告（如有要求）；

6 系统使用维护手册。

6.5.1.5  光伏部分验收

光伏部分的验收应符合本标准第6.3节的规定。

6.5.1.6  光热部分验收

光热部分的验收应符合本标准第6.4节的规定。

### 6.5.2  系统整体功能验收

I 主控项目

6.5.2.1  光伏部分与光热部分的协调运行应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件进行系统联合调试检查。

6.5.2.2  PV/T一体化模组的流体管路和电气线路连接应正确可靠。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，水压试验检查，绝缘测试检查。

6.5.2.3  系统模式切换功能应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件进行功能测试。

II 一般项目

6.5.2.4  系统整体外观应整齐美观，标识应清晰。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.5.2.5  系统监控功能应符合设计要求，数据应准确完整。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件进行功能测试。

## 6.6 聚光太阳能利用系统

### 6.6.1  验收原则

6.6.1.1  聚光太阳能利用系统工程验收应划分为聚光装置、跟踪控制系统、集热系统、安全保护系统等部分进行。

6.6.1.2  聚光太阳能利用系统工程施工中应完成下列隐蔽项目的现场验收：

1 预埋件或后置螺栓、锚栓连接件；

2 聚光装置与建筑主体结构的连接节点；

3 聚光装置与建筑主体结构之间的防水处理；

4 隐蔽安装的电气管线工程。

6.6.1.3  聚光太阳能利用系统分项工程的检验批应按下列规定划分：

1 采用同一型号、同一规格聚光装置的阵列每50台为一个检验批，不足50台也应划分为一个检验批；

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理工程师共同商定。

6.6.1.4  聚光太阳能利用系统工程竣工验收应提交下列文件、图纸、资料：

1 设计文件、设计变更文件和竣工图；

2 主要材料、设备、成品、半成品、仪表等的出厂合格证或检验报告；

3 隐蔽项目验收记录和分项工程验收记录；

4 跟踪控制系统调试记录；

5 焦点对准测试记录；

6 安全保护装置测试记录；

7 系统使用维护手册。

### 6.6.2  聚光装置验收

I 主控项目

6.6.2.1  聚光装置的型号、规格、数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，查验质量合格证明文件。

6.6.2.2  聚光装置的朝向、倾角应符合设计要求，方位角安装误差不应超过±3°，倾角安装误差不应超过±1°。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：用倾角仪、罗盘测量，查验施工记录。

6.6.2.3  聚光装置与支架之间的连接应牢固可靠。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，手扳检查。

6.6.2.4  聚光装置反射面应清洁，无损坏、变形。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

II 一般项目

6.6.2.5  聚光装置排列应整齐，间距应符合设计要求。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：尺量检查。

6.6.2.6  聚光装置外观应无明显损伤，表面涂层应完好。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

### 6.6.3  跟踪控制系统

I 主控项目

6.6.3.1  跟踪控制系统的功能应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件进行功能测试。

6.6.3.2  跟踪准确度应符合设计要求，在4m/s风速下跟踪准确度不宜低于2.5mrad。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于3点。

检验方法：用靶板法或红外热成像法检测。

6.6.3.3  追日失控保护装置应工作正常。

检查数量：全数检查。

检验方法：模拟测试，模拟大风或暴雨信号，检查自动散焦功能。

II 一般项目

6.6.3.4  传感器安装位置应正确，无遮挡。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.6.3.5  控制线路应整齐，标识应清晰。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

### 6.6.4  集热系统

I 主控项目

6.6.4.1  集热器的型号、规格应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计文件观察检查，查验质量合格证明文件。

6.6.4.2  集热器安装位置应准确，位置偏差不应超过设计允许值。

检查数量：按检验批抽查，每批不少于5点。

检验方法：尺量检查。

6.6.4.3  集热器管路连接应密封无渗漏。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，水压试验检查。

II 一般项目

6.6.4.4  集热器外观应无损坏、变形。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

### 6.6.5  安全保护系统

I 主控项目

6.6.5.1  警示标识应清晰、完整，设置位置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

6.6.5.2  温度监测装置应工作正常，报警功能应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：模拟测试。

6.6.5.3  散焦装置应动作灵活可靠。

检查数量：全数检查。

检验方法：手动测试和自动测试。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495

《坡屋面工程技术规范》GB 50693

《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》GB/T 50224

《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368

《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 9535

《地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型》GB/T 18911

《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》GB/T 16422.3

《低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3

《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》GB/T 16935.1

《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T 19064

《建筑幕墙》GB/T 21086

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255

《空气源热泵热水工程施工及验收规范》NB/T 34067

# 附录A 西藏典型地区太阳能应用工程参考数据

A.1 西藏自治区水平面年均太阳总辐射区域分布

表A.1.1 西藏典型地区太阳辐射资源数据

| 序号 | 地区 名称 | 海拔（m） | 年总辐射量（MJ/m²） | 年水平面总辐射（kWh/m²） | 资源等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉萨 | 3,663 | 6,302 | 2,023 | 最丰富区 |
| 2 | 那曲 | 4,507 | 6,559 | 1,774 | 最丰富区 |
| 3 | 日喀则 | 3,849 | 6,503 | 1,980 | 最丰富区 |
| 4 | 昌都 | 3,341 | 5,913 | 1,684 | 很丰富区 |
| 5 | 狮泉河 | 4,312 | 7,819 | 1,855 | 最丰富区 |
| 6 | 山南(泽当) | 3,554 | 6,423 | 1,880 | 最丰富区 |
| 7 | 林芝 | 3,026 | 4,914 | 1,582 | 丰富区 |
| 8 | 定日 | 4,454 | 6,818 | 2,189 | 最丰富区 |
| 9 | 江孜 | 4,014 | 6,579 | 1,970 | 最丰富区 |
| 10 | 当雄 | 4,281 | 6,083 | 1,867 | 最丰富区 |
| 11 | 安多 | 4,692 | 5,887 | 1,740 | 很丰富区 |
| 12 | 班戈 | 4,702 | 5,903 | 1,760 | 很丰富区 |
| 13 | 改则 | 4,753 | 6,442 | 1,840 | 最丰富区 |
| 14 | 普兰 | 4,793 | 6,472 | 1,870 | 最丰富区 |
| 15 | 申扎 | 4,635 | 6,143 | 1,790 | 最丰富区 |
| 16 | 聂拉木 | 4,284 | 5,696 | 1,650 | 很丰富区 |
| 17 | 帕里 | 4,365 | 5,821 | 1,750 | 很丰富区 |
| 18 | 错那 | 4,433 | 5,777 | 1,700 | 很丰富区 |
| 19 | 隆子 | 3,894 | 6,365 | 1,850 | 最丰富区 |
| 20 | 加查 | 3,260 | 5,791 | 1,700 | 很丰富区 |
| 21 | 浪卡子 | 4,479 | 6,107 | 1,820 | 最丰富区 |
| 22 | 尼木 | 3,806 | 6,360 | 1,900 | 最丰富区 |
| 23 | 墨竹工卡 | 3,800 | 6,486 | 1,950 | 最丰富区 |
| 24 | 拉孜 | 4,420 | 6,397 | 1,920 | 最丰富区 |
| 25 | 南木林 | 4,000 | 6,114 | 1,830 | 最丰富区 |
| 26 | 索县 | 4,028 | 5,359 | 1,620 | 很丰富区 |
| 27 | 丁青 | 3,894 | 5,496 | 1,650 | 很丰富区 |
| 28 | 比如 | 3,900 | 5,227 | 1,580 | 很丰富区 |
| 29 | 嘉黎 | 5,356 | 5,536 | 1,690 | 很丰富区 |
| 30 | 芒康 | 3,900 | 5,747 | 1,710 | 很丰富区 |
| 31 | 左贡 | 4,256 | 5,265 | 1,610 | 很丰富区 |
| 32 | 洛隆 | 3,793 | 5,582 | 1,670 | 很丰富区 |
| 33 | 类乌齐 | 3,800 | 5,163 | 1,550 | 丰富区 |
| 34 | 波密 | 2,726 | 4,252 | 1,430 | 丰富区 |
| 35 | 察隅 | 2,326 | 4,385 | 1,450 | 丰富区 |
| 36 | 米林 | 2,950 | 4,498 | 1,480 | 丰富区 |

A.2 西藏典型地区季节性冻土标准冻深

表A.2.1 西藏典型地区标准冻深数据

| 序号 | 地区 名称 | 海拔（m） | 标准冻深（m） | 最大冻深（m） | 冻胀 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉萨 | 3,663 | 0.5~0.8 | 1.00 | Ⅱ级 |
| 2 | 那曲 | 4,507 | 1.2~1.5 | 2.00 | Ⅲ级 |
| 3 | 日喀则 | 3,849 | 0.2~0.9 | 1.00 | Ⅱ级 |
| 4 | 昌都 | 3,341 | 0.5~0.8 | 0.90 | Ⅱ级 |
| 5 | 狮泉河 | 4,312 | 1.4~1.9 | 2.00 | Ⅲ级 |
| 6 | 山南(泽当) | 3,554 | 0.3~0.6 | 0.80 | Ⅱ级 |
| 7 | 林芝 | 3,026 | 0.1~0.3 | 0.50 | Ⅰ级 |
| 8 | 定日 | 4,454 | 1.0~1.5 | 1.80 | Ⅲ级 |
| 9 | 江孜 | 4,014 | 0.8~1.2 | 1.50 | Ⅲ级 |
| 10 | 当雄 | 4,281 | 1.0~1.4 | 1.80 | Ⅲ级 |
| 11 | 安多 | 4,692 | 1.5~2.0 | 2.50 | Ⅳ级 |
| 12 | 班戈 | 4,702 | 1.5~2.0 | 2.50 | Ⅳ级 |
| 13 | 改则 | 4,753 | 1.5~2.0 | 2.50 | Ⅳ级 |
| 14 | 普兰 | 4,793 | 1.2~1.8 | 2.00 | Ⅲ级 |
| 15 | 申扎 | 4,635 | 1.2~1.8 | 2.00 | Ⅲ级 |
| 16 | 聂拉木 | 4,284 | 0.8~1.2 | 1.50 | Ⅲ级 |
| 17 | 帕里 | 4,365 | 1.0~1.5 | 1.80 | Ⅲ级 |
| 18 | 错那 | 4,433 | 1.0~1.4 | 1.80 | Ⅲ级 |
| 19 | 隆子 | 3,894 | 0.5~0.8 | 1.00 | Ⅱ级 |
| 20 | 加查 | 3,260 | 0.3~0.5 | 0.70 | Ⅱ级 |
| 21 | 浪卡子 | 4,479 | 1.0~1.5 | 1.80 | Ⅲ级 |
| 22 | 尼木 | 3,806 | 0.5~0.8 | 1.00 | Ⅱ级 |
| 23 | 墨竹工卡 | 3,800 | 0.6~0.9 | 1.10 | Ⅱ级 |
| 24 | 拉孜 | 4,420 | 1.0~1.4 | 1.70 | Ⅲ级 |
| 25 | 南木林 | 4,000 | 0.8~1.2 | 1.50 | Ⅲ级 |
| 26 | 索县 | 4,028 | 0.8~1.2 | 1.50 | Ⅲ级 |
| 27 | 丁青 | 3,894 | 0.7~1.1 | 1.40 | Ⅲ级 |
| 28 | 比如 | 3,900 | 0.7~1.0 | 1.30 | Ⅲ级 |
| 29 | 嘉黎 | 5,356 | 1.5~2.0 | 2.50 | Ⅳ级 |
| 30 | 芒康 | 3,900 | 0.6~0.9 | 1.20 | Ⅱ级 |
| 31 | 左贡 | 4,256 | 0.9~1.3 | 1.6 | Ⅲ级 |
| 32 | 洛隆 | 3,793 | 0.7~1.0 | 1.3 | Ⅲ级 |
| 33 | 类乌齐 | 3,800 | 0.6~0.9 | 1.2 | Ⅱ级 |
| 34 | 波密 | 2,726 | 0.05~0.2 | 0.4 | Ⅰ级 |
| 35 | 察隅 | 2,326 | 0.02~0.1 | 0.2 | Ⅰ级 |
| 36 | 米林 | 2,950 | 0.1~0.3 | 0.5 | Ⅰ级 |

A.3 西藏典型地区光伏组件最佳倾角推荐值

表A.3.1 西藏典型地区最佳倾角推荐值

| 序号 | 地区 名称 | 纬度(°) | 最佳倾角推荐值(°) | 年总辐射量（MJ/m²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉萨 | 29.7 | 25~30 | 6,302 | 自治区首府 |
| 2 | 那曲 | 31.5 | 28~33 | 6,559 | 高海拔地区 |
| 3 | 日喀则 | 29.3 | 25~30 | 6,503 | 西藏第二大城市 |
| 4 | 昌都 | 31.1 | 27~32 | 5,913 | 藏东重镇 |
| 5 | 狮泉河 | 32.5 | 28~33 | 7,819 | 阿里地区首府 |
| 6 | 山南(泽当) | 29.2 | 25~30 | 6,423 | 藏文化发源地 |
| 7 | 林芝 | 29.7 | 25~30 | 4,914 | 西藏江南 |
| 8 | 定日 | 28.7 | 24~29 | 6,818 | 珠峰脚下 |
| 9 | 江孜 | 28.9 | 24~29 | 6,579 | 历史文化名城 |
| 10 | 当雄 | 30.5 | 26~31 | 6,083 | 纳木错附近 |
| 11 | 安多 | 32.3 | 28~33 | 5,887 | 青藏铁路重镇 |
| 12 | 班戈 | 31.4 | 27~32 | 5,903 | 色林错附近 |
| 13 | 改则 | 32.3 | 28~33 | 6,442 | 羌塘高原 |
| 14 | 普兰 | 30.3 | 26~31 | 6,472 | 三国交界 |
| 15 | 申扎 | 30.9 | 27~32 | 6,143 | 色林错西岸 |
| 16 | 聂拉木 | 28.2 | 24~29 | 5696 | 中尼边境 |
| 17 | 帕里 | 27.7 | 23~28 | 5,821 | 世界最高镇 |
| 18 | 错那 | 28.0 | 24~29 | 5,777 | 边境县 |
| 19 | 隆子 | 28.4 | 24~29 | 6,365 | 边境县 |
| 20 | 加查 | 29.1 | 25~30 | 5,791 | 雅鲁藏布江中游 |
| 21 | 浪卡子 | 29.0 | 25~30 | 6,107 | 羊卓雍错附近 |
| 22 | 尼木 | 29.4 | 25~30 | 6,360 | 拉萨市辖县 |
| 23 | 墨竹工卡 | 29.8 | 26~31 | 6,486 | 拉萨市辖县 |
| 24 | 拉孜 | 29.1 | 25~30 | 6,397 | 日喀则市辖县 |
| 25 | 南木林 | 29.7 | 26~31 | 6,114 | 日喀则市辖县 |
| 26 | 索县 | 31.9 | 28~33 | 5,359 | 那曲市辖县 |
| 27 | 丁青 | 31.4 | 27~32 | 5,496 | 昌都市辖县 |
| 28 | 比如 | 31.5 | 28~33 | 5,227 | 那曲市辖县 |
| 29 | 嘉黎 | 30.7 | 27~32 | 5,536 | 那曲市辖县 |
| 30 | 芒康 | 29.7 | 26~31 | 5,747 | 昌都市辖县 |
| 31 | 左贡 | 29.70 | 26~31 | 5,265 | 昌都市辖县 |
| 32 | 洛隆 | 30.80 | 27~32 | 5,582 | 昌都市辖县 |
| 33 | 类乌齐 | 31.20 | 27~32 | 5,163 | 昌都市辖县 |
| 34 | 波密 | 29.90 | 26~31 | 4,252 | 林芝市辖县 |
| 35 | 察隅 | 28.70 | 24~29 | 4,385 | 林芝市辖县 |
| 36 | 米林 | 29.20 | 25~30 | 4,498 | 林芝市辖县 |

# 附录B 太阳能应用工程施工检查记录表

B.1 施工现场质量管理检查记录

表B.1 施工现场质量管理检查记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  | 施工许可证号 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 现场质量管理制度 | 健全并严格执行 | □符合 |
| 2 | 质量责任制 | 明确并落实 | □符合 |
| 3 | 主要专业工种操作上岗证书 | 齐全有效 | □符合 |
| 4 | 分包方资质与管理制度 | 符合要求 | □符合 |
| 5 | 施工图审查情况 | 审查合格 | □符合 |
| 6 | 施工组织设计/施工方案 | 编制并审批 | □符合 |
| 7 | 施工技术标准 | 配备齐全 | □符合 |
| 8 | 工程质量检验制度 | 健全 | □符合 |
| 9 | 现场材料、设备存放与管理 | 符合要求 | □符合 |
| 10 | 高原施工安全措施 | 制定并落实 | □符合 |
| 检查结论： |  |  |  |
| 施工单位： |  | 检查人： |  |
| 监理单位： |  | 检查人： |  |

B.2 建筑光伏系统施工检查记录

表B.2.1 光伏组件进场检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| 1 | 产品合格证 | 合格证齐全有效 | □合格 □不合格 |  |  |
| 2 | 性能检测报告 | 检测报告齐全有效 | □合格 □不合格 |  |  |
| 3 | 外观质量 | 无损坏、裂纹、变形 | □合格 □不合格 |  |  |
| 4 | 规格型号 | 符合设计要求 | □合格 □不合格 |  |  |
| 5 | 数量核对 | 与供货清单一致 | □合格 □不合格 |  |  |
| 6 | 电气参数 | 开路电压、短路电流符合要求 | □合格 □不合格 |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 检查人 |  |  |

表B.2.2 光伏支架安装检查记录

| 工程名称 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 支架材质 | 符合设计要求，防腐层完好 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 基础连接 | 牢固可靠，防腐处理到位 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 支架安装 | 平整、无歪斜，紧固件齐全 | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 接地连接 | 与建筑接地系统可靠连接 | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 风荷载考虑 | 基本风压≥0.45kN/m² | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 雪荷载考虑 | 能承受当地最大积雪荷载 | □合格 □不合格 |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 检查人 |  | 检查人 |  |  |

表B.2.3 光伏组件安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 组件固定 | 力矩值符合要求，卡扣到位 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 电气连接 | 正负极连接正确，接线盒防水 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 安装角度 | 方位角误差≤±3°，倾角误差≤±1° | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 散热间隙 | 间隙≥300mm | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 组件接地 | 边框可靠接地 | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 冰雹防护 | 组件能承受≥25mm冰雹冲击 | □合格 □不合格 |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |

表B.2.4 光伏电气设备安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 逆变器安装 | 安装牢固，散热良好 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 汇流箱安装 | 安装牢固，密封严密 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 电缆敷设 | 固定牢固，防护措施到位 | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 电气连接 | 接线正确，压接牢固 | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 防护等级 | 海拔3000m以上提高一级 | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 储能系统 | 保温仓或低温加热功能正常 | □合格 □不合格 |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  | 监理单位： |  |
| 检查人： |  |  | 检查人： |  |

表B.2.5 光伏系统防雷接地检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 接地网连接 | 与建筑防雷接地网环形互联,连接点≥2处 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 接地极 | 铜覆钢或热熔焊接 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 接地干线 | 截面积≥16mm²(铜)或≥25mm²(铝) | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 均压环 | 各组件边框可靠连接 | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 电涌保护器(SPD) | 标称放电电流≥20kA | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 接地电阻 | 防雷接地≤10Ω，保护接地≤4Ω | □合格 □不合格 |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 检查人 |  |  |
| 监理单位 |  | 检查人 |  |  |

表B.2.6 光伏系统隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  |  |  |
| 验收内容 | □预埋件或后置螺栓、锚栓连接件 □基座、支架、光伏组件与主体结构连接节点 □基座、支架、光伏组件与主体结构建筑做法 □光伏系统防雷接地连接节点 □隐蔽安装的电气管线工程 |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 验收人 |  |
| 监理单位 |  | 验收人 |  |
| 建设单位 |  | 验收人 |  |

B.3 太阳能热利用系统施工检查记录

表B.3.1 集热器进场检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 产品合格证 | 合格证齐全有效 |  | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 性能检测报告 | 检测报告齐全有效 |  | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 外观质量 | 无损坏、变形、划痕 |  | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 规格型号 | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 数量核对 | 与供货清单一致 |  | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 保温材料 | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  | ： |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 检查人 |  |  |

表B.3.2 集热器安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 安装位置 | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 朝向倾角 | 倾角偏差0°~+3° |  | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 支架连接 | 牢固可靠，断热桥措施到位 |  | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 集热器连接 | 密封可靠，无泄漏 |  | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 防尘盖 | 连接管路前保持完好 |  | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 保护膜 | 安装就位后去除 |  | □合格 □不合格 |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |

表B.3.3 蓄热水箱安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 基础底座 | 无沉降变形，高度偏差≤20mm | □合格 □不合格 | - |
| 2 | 隔热垫片 | 安装到位，形变≤10% | □合格 □不合格 | - |
| 3 | 防腐处理 | 内外壁防腐符合要求 | □合格 □不合格 | - |
| 4 | 接地处理 | 接地符合规范要求 | □合格 □不合格 | - |
| 5 | 固定牢固 | 与底座固定可靠 | □合格 □不合格 | - |
| 6 | 保温层 | 水压试验合格后施工 | □合格 □不合格 | - |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |

表B.3.4 管路系统安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 备注 |
| 1 | 管材管件 | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 2 | 管路连接 | 密封可靠，无泄漏 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 3 | 保温措施 | 连续无间断，断热桥措施到位 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 4 | 防冻措施 | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 5 | 管路标识 | 清晰完整 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 6 | 支吊架 | 安装牢固，间距符合要求 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |  |

表B.3.5 控制系统安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 备注 |
| 1 | 控制柜安装 | 牢固，操作方便 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 2 | 传感器安装 | 位置正确，显示准确 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 3 | 控制线路 | 整齐，标识清晰 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 4 | 防冻保护 | 功能正常 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 5 | 过热保护 | 功能正常 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 6 | 电气控制系统 | 动作准确，功能符合设计 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |  |

表B.3.6 热利用系统隐蔽工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  |  |  |
| 验收内容 | □预埋件或后置螺栓、锚栓连接件 □基座、支架、集热器与主体结构连接节点 □基座、支架、集热器与主体结构防水处理 □管路保温及防冻措施 □隐蔽安装的电气管线工程 |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |
| 施工单位 |  | 验收人 |  |
| 监理单位 |  | 验收人 |  |
| 建设单位 |  | 验收人 |  |

B.4 聚光太阳能利用系统施工检查记录

表B.4.1 聚光装置进场检查记录

| 工程名称 |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 产品合格证 | 合格证齐全有效 | □合格 □不合格 | - |
| 2 | 性能检测报告 | 检测报告齐全有效 | □合格 □不合格 | - |
| 3 | 反射面质量 | 无损坏、变形，反射率符合要求 | □合格 □不合格 | - |
| 4 | 规格型号 | 符合设计要求 | □合格 □不合格 | - |
| 5 | 数量核对 | 与供货清单一致 | □合格 □不合格 | - |
| 6 | 聚光比参数 | 符合设计要求 | □合格 □不合格 | - |
| 检查结论： |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |
| 建设单位 |  |  | 检查人 |  |

表B.4.2 聚光装置安装检查记录

| 工程名称 |  | - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 备注 |
| 1 | 安装位置 | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 2 | 朝向倾角 | 方位角误差≤±3°，倾角误差≤±1° |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 3 | 支架连接 | 牢固可靠，断热桥措施到位 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 4 | 反射面清洁 | 清洁无污渍 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 5 | 调节功能 | 倾角和方位角可调节 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 6 | 保护膜 | 安装就位后去除 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 检查人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |  |

表B.4.3 跟踪控制系统安装检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 |  | 备注 |
| 1 | 控制器安装 | 符合产品说明书和设计要求 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 2 | 传感器安装 | 位置正确，无遮挡 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 3 | 控制线路 | 防护措施到位，防紫外线老化 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 4 | 手动控制模式 | 功能正常 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 5 | 自动控制模式 | 功能正常 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 6 | 跟踪准确度 | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  | - |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  | 检查人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |  |

表B.4.4 安全保护装置检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 追日失控保护 | 风速超限或暴雨时自动散焦 |  | □合格 □不合格 | - |
| 2 | 警示区域 | 设置到位，距离≥1.5倍高度 |  | □合格 □不合格 | - |
| 3 | 聚光比限制 | 民用建筑≤50倍，炊事≤100倍 |  | □合格 □不合格 | - |
| 4 | 温度监测装置 | 超温时自动散焦或报警 |  | □合格 □不合格 | - |
| 5 | 警示标识 | 清晰、完整 |  | □合格 □不合格 | - |
| 6 | 散焦装置 | 动作灵活可靠 |  | □合格 □不合格 | - |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  | 检查人 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 检查人 |  |  |

# 附录C 太阳能应用工程验收记录表

C.1 分项工程质量验收记录

表C.1.1 分项工程质量验收记录

| 工程 名称 |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验批数量 |  | 施工 单位 |  |  |
| 序号 | 检验批名称 | 检验批数量 | 施工单位检查结果 | 监理单位验收结论 |
| 1 |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 2 |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 3 |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 4 |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 5 |  |  | □合格 □不合格 | □合格 □不合格 |
| 质量控制资料：□齐全 □基本齐全 □不齐全 |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果：项目专业质量检查员：____________________ 项目技术负责人：____________________ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论：监理工程师：____________________ 年 月 日 |  |  |  |  |

C.2 分部工程质量验收记录

表C.2.1 分部工程质量验收记录

| 信息分类 |  |  |  |  |  |  | 详情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 子分部工程数量 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 分项工程数量 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 技术（质量）负责人 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 序号 | 子分部工程名称 | 分项工程名称 | 检验批数量 |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |
| 1 | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 2 | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 3 | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 4 | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 5 | - | - | - |  | - |  |  | - |
| 检验项目 |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 日期 |
| 施工单位 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 设计单位 |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 监理单位 |  |  |  | - |  |  |  | - |

C.3 单位工程质量竣工验收记录

表C.3.1 单位工程质量竣工验收记录

| 工程名称 |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  | - |  |
| 层数/建筑面积 |  | - |  |
| 施工单位 |  | - |  |
| 技术负责人 |  | - |  |
| 项目负责人 |  | - |  |
| 项目技术负责人 |  | - |  |
| 开工日期 |  | - |  |
| 完工日期 |  | - |  |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
| 1 | 分部工程验收 | 共____分部，经查符合设计及标准规定____分部 | □合格 □不合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共____项，经核查符合规定____项 | □合格 □不合格 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查____项，符合规定____项 共抽查____项，符合规定____项 | □合格 □不合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查____项，达到"好"和"一般"的____项 | □合格 □不合格 |
| 综合验收结论 |  |  |  |
| 单位信息 |  | 负责人 | 日期 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |

表C.3.2 单位工程质量控制资料核查记录

| 工程名称：____________________ 施工单位：____________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 施工单位核查意见 | 监理单位核查意见 |
| 1 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 2 | 工程定位测量、放线记录 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 3 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 6 | 施工记录 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 7 | 分项、分部工程质量验收记录 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 8 | 工程质量事故调查处理资料 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 9 | 系统调试和试运行记录 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 10 | 性能检测报告 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 11 | 系统使用维护手册 | ____ | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |
| 结论： 施工单位项目负责人：____________________ 年 月 日 总监理工程师：____________________ 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.3.3 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查（抽查）人 |
| 1 | 绝缘电阻测试记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 接地电阻测试记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 系统通电试运行记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 水压试验记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 系统调试记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 性能检测记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 7 | 防雷接地测试记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 8 | 安全保护装置测试记录 |  | □符合 □不符合 | □合格 □不合格 |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人 |  |  |  | 日期 |  |
| 总监理工程师 |  |  |  | 日期 |  |

表C.3.4 单位工程观感质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ____________________ |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 抽查质量状况 |  |  | 质量评价 |
| 1 | 光伏组件安装 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 2 | 光伏支架安装 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 3 | 电气设备安装 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 4 | 集热器安装 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 5 | 管路系统安装 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 6 | 控制系统安装 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 7 | 聚光装置安装 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 8 | 整体外观 | 共检查____点，好点____点，一般点____点，差点____点 |  |  | □好 □一般 □差 |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  | □好 □一般 □差 |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人 |  |  | 日期 |  |  |
| 总监理工程师 |  |  | 日期 |  |  |

注：1. 对质量评价为差的项目应进行返修。

2. 观感质量现场检查原始记录应作为本表附表。

C.4 太阳能应用系统性能检测记录

表C.4.1 光伏发电系统性能检测记录

| 工程信息 |  | 检测信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | - | 检测单位 |  | - |  |
| 检测日期 | - | 检测人员 |  | - |  |
| 序号 | 检测项目 | 设计值 | 实测值 | 判定标准 | 检测结果 |
| 1 | 光伏组件开路电压 | - | - | 符合产品标准 | □合格 □不合格 |
| 2 | 光伏组件短路电流 | - | - | 符合产品标准 | □合格 □不合格 |
| 3 | 系统峰值功率 | - | - | ≥设计值95% | □合格 □不合格 |
| 4 | 系统发电效率 | - | - | ≥设计值90% | □合格 □不合格 |
| 5 | 逆变器转换效率 | - | - | ≥95% | □合格 □不合格 |
| 6 | 系统绝缘电阻 | - | - | ≥1MΩ | □合格 □不合格 |
| 7 | 系统接地电阻 | - | - | ≤4Ω | □合格 □不合格 |
| 8 | 组件背板最高工作温度 | - | - | ≤70°C | □合格 □不合格 |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| 检测单位（公章） | - | 检测人员 | - | 日期 | - |

表C.4.2 太阳能热利用系统性能检测记录

| 信息类别 |  |  |  |  | 详情 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | - |  |
| 检测日期 |  |  |  |  | - |  |
| 检测单位 |  |  |  |  | - |  |
| 检测人员 |  |  |  |  | - |  |
| 序号 | 检测项目 | 设计值 |  | 实测值 | 判定标准 | 检测结果 |
| 1 | 集热器总面积 | - |  | - | 符合设计要求 | □合格 □不合格 |
| 2 | 集热系统效率 | - |  | - | ≥设计值90% | □合格 □不合格 |
| 3 | 蓄热水箱容量 | - |  | - | 符合设计要求 | □合格 □不合格 |
| 4 | 蓄热水箱热损系数 | - |  | - | ≤设计值 | □合格 □不合格 |
| 5 | 系统管路热损系数 | - |  | - | ≤设计值 | □合格 □不合格 |
| 6 | 太阳能保证率 | - |  | - | ≥设计值 | □合格 □不合格 |
| 7 | 系统工作压力 | - |  | - | 符合设计要求 | □合格 □不合格 |
| 8 | 管路水压试验 | - |  | - | 无泄漏 | □合格 □不合格 |
| 9 | 防冻液冰点 | ≤ -20 |  | - | ≤ -20 | □合格 □不合格 |
| 检测结论 |  |  | - |  |  |  |
| 检测单位（公章） |  |  | - |  |  |  |
| 检测人员 |  |  | - |  |  |  |
| 日期 |  |  | - |  |  |  |

表C.4.3 聚光太阳能利用系统性能检测记录

| 工程名称 |  | 检测日期 |  |  | 检测单位 |  |  | 检测人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 序号 | 检测项目 | 设计值 | 实测值 |  |  | 判定标准 |  | 检测结果 |  |
| 1 | 聚光装置数量 | - | - |  |  | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  |
| 2 | 聚光比 | - | - |  |  | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  |
| 3 | 跟踪准确度 | ≤2.5mrad | - |  |  | ≤2.5mrad |  | □合格 □不合格 |  |
| 4 | 焦点温度 | - | - |  |  | 符合设计要求 |  | □合格 □不合格 |  |
| 5 | 集热系统效率 | - | - |  |  | ≥设计值90% |  | □合格 □不合格 |  |
| 6 | 追日失控保护功能 | 正常 | - |  |  | 正常 |  | □合格 □不合格 |  |
| 7 | 温度监测报警功能 | 正常 | - |  |  | 正常 |  | □合格 □不合格 |  |
| 8 | 散焦装置功能 | 正常 | - |  |  | 正常 |  | □合格 □不合格 |  |
| 9 | 系统接地电阻 | ≤4Ω | - |  |  | ≤4Ω |  | □合格 □不合格 |  |
| 检测结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位（公章） |  |  |  | 检测人员 |  |  | 日期 |  |  |

西藏自治区地方标准

民用建筑太阳能应用工程施工及验收标准

DB54/T XX-20xx

# 条文说明

# 第1章 总则

【1.0.1】

本条阐明了制定本标准的目的。西藏自治区地处青藏高原，太阳能资源丰富，大部分地区年太阳辐射总量超过6000MJ/m²，属于太阳能资源最丰富区。随着西藏自治区经济社会的快速发展，民用建筑太阳能应用工程数量快速增长，但高原特殊环境（高海拔、强紫外线、大温差、季节性冻土等）对太阳能系统的施工和验收提出了特殊要求。为统一西藏自治区民用建筑太阳能应用工程的施工质量和验收标准，保证工程质量，特制定本标准。

本标准强调"技术先进、工艺合理、节约资源、保护环境"的原则，体现了绿色施工和可持续发展的理念，与现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的编制思路保持一致。

【1.0.2】

本条明确了本标准的适用范围。本标准适用于西藏自治区行政区域内新建、扩建和改建的民用建筑太阳能应用工程，涵盖被动式太阳能利用、太阳能光伏系统、太阳能热利用系统、太阳能综合利用系统以及聚光太阳能利用系统等五种类型。

对于建筑内部热水管路、采暖末端和控制系统的施工和验收，本标准也作出了适用规定，这是因为这些系统与太阳能系统紧密关联，其施工质量直接影响太阳能系统的整体性能。工业建筑太阳能应用工程可参照本标准执行。

【1.0.3】

本条说明了本标准与其他相关标准的关系。民用建筑太阳能应用工程涉及建筑、结构、电气、给排水、暖通等多个专业领域，施工和验收过程中除应遵守本标准的规定外，尚应符合国家现行有关强制标准的规定，如《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015等。。

# 第2章 术语

【2.0.1】

太阳能光伏发电系统是利用太阳电池的光伏效应将太阳辐射能直接转换为电能的系统。本条术语参考了《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的定义，简称为"光伏系统"。光伏系统按与建筑结合方式可分为建筑集成式（BIPV）和建筑附加式（BAPV）；按是否接入公共电网可分为并网系统和离网系统。

【2.0.2】

太阳能热利用系统是通过集热装置吸收太阳辐射并将其转化为热能，用于满足民用建筑生活热水、供暖等需求的系统。本条明确了本标准所涵盖的热利用系统范围，不包括太阳能光热发电系统。太阳能热利用系统通常由太阳能集热器、贮热水箱（或蓄热装置）、循环管路、控制系统和辅助热源等组成。

【2.0.3】

聚光太阳能利用系统是利用反射镜或透镜等光学器件将太阳光汇聚到接收器上进行能量采集利用的系统。聚光系统可获得较高的能量密度，在民用建筑中可用于炊事、热水供应等用途。本条明确了聚光系统的定义范围。

【2.0.4】

光伏构件（BIPV构件）是工厂模块化预制的、兼具建筑构件功能和光伏发电功能的组件。光伏构件既是建筑材料又是发电设备，需要同时满足建筑功能和电气性能的双重要求。常见类型包括光伏幕墙、光伏采光顶、光伏瓦等。

【2.0.5】

太阳能保证率是评价太阳能热利用系统性能的重要指标，定义为规定时间段内太阳能集热系统有效得热量与供暖系统所需热负荷之比。该指标反映了太阳能系统对建筑热负荷的满足程度，是衡量系统节能效果的关键参数。太阳能保证率的取值与气候条件、系统类型、集热器面积等因素有关。

【2.0.6】

太阳能应用工程运行可靠率是衡量系统运行稳定性的指标，定义为实际正常运行时间与总运行时间的比值。该指标综合考虑了设备故障、维护保养、气候条件等因素对系统运行的影响，是评价系统工程质量的重要依据。

【2.0.7】

太阳能集热器是太阳能热利用系统的核心部件，其功能是吸收太阳辐射并将产生的热能传递给传热工质。常用类型包括平板型集热器和真空管型集热器。在西藏高海拔地区，应选择具有良好耐紫外线性能和低温启动性能的集热器产品。

# 第3章 基本规定

【3.0.1】

【条文说明】本条明确了本标准涵盖的技术范围。本标准将民用建筑太阳能利用技术分为五类：被动式太阳能利用技术、太阳能光伏发电系统、太阳能热利用系统、太阳能综合利用系统和聚光太阳能利用系统。各类系统的施工工艺和验收要求在本标准第4章至第6章中分别作出了规定。

聚光太阳能系统可以用于发电、供热或热电联供。本标准之所以将聚光太阳能利用系统单独列为一类，是因为聚光系统具有特殊的安装和风险控制要求，需要专门的技术措施保障安全。

【3.0.2】

本条强调了施工前的准备工作要求。西藏高原环境具有海拔高（平均4000m以上）、气压低（约为平原地区的60%～70%）、氧气含量低、紫外线辐射强、昼夜温差大（可达20℃以上）、季节性冻土广泛分布等特点，对施工人员和设备材料都有特殊影响。

施工前应针对高原环境特点制定专项施工方案，采取特殊技术措施，包括：高原适应性训练、低温施工措施、强紫外线防护、冻土地基处理等。施工方案应经施工单位技术负责人审批后实施。

【3.0.3】

本条强调了新建民用建筑太阳能应用工程应与主体建筑同步设计、同步施工的原则，这是保证太阳能系统与建筑协调统一、安全可靠的重要措施。太阳能应用工程应作为建筑节能分项工程的重要组成部分进行验收，纳入建筑工程整体质量管理体系。

同步设计施工可以避免后期改造对建筑结构和外观的破坏，有利于实现太阳能系统与建筑的一体化融合，提高系统的整体性能和美观性。

【3.0.4】

本条针对扩建和改建工程提出了结构安全复核要求。既有建筑增设太阳能系统时，光伏组件、集热器、支架等设备和构件会增加建筑荷载（包括恒荷载和风荷载、雪荷载等），可能对原建筑结构安全产生影响。

施工前应委托具有相应资质的检测机构对建筑结构进行安全性复核，评估增设太阳能系统后的结构承载力是否满足要求。对于结构承载力不足的情况，应采取加固措施或调整系统设计方案。

【3.0.5】

本条针对西藏高原特殊环境条件，对太阳能设备的核心性能指标提出了特殊要求。西藏地区海拔高、紫外线强、昼夜温差大、气压低，对设备的耐候性和可靠性提出了更高要求。

1 低温启动性能：西藏地区冬季极端低温可达-25℃以下（那曲、阿里等地区），要求光伏组件在-25℃环境下能正常启动，电气设备在-20℃环境下能正常工作。这一指标参考了《高原用低压电器技术要求》GB/T 20645的相关规定。

2 紫外线老化性能：西藏地区紫外线辐射强度约为平原地区的1.5～2倍，加速材料老化。本条规定了紫外线老化测试的具体参数：UVA-340辐照量不小于100W/m²，累计辐照时间不小于3000小时，测试后材料机械性能保持率不小于80%。测试方法依据现行国家标准《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》GB/T 16422.3。

3 低气压电气绝缘性能：海拔升高导致气压降低，空气绝缘强度下降。本条规定了不同海拔地区电气设备的绝缘电阻要求，参考了《特殊环境条件 高原电工电子产品 第2部分：选型和检验要求》GB/T 20626.2的规定。

4 爬电距离：高海拔环境下电气设备的爬电距离需要修正。本条引用了《低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》GB/T 16935.1的规定，并结合西藏地区海拔特点给出了修正系数表。

【3.0.6】

本条对设备和材料的运输、存放和进场验收提出了要求。太阳能系统设备和材料在运输和存放过程中可能受到碰撞、挤压、潮湿、腐蚀等损害，影响使用性能。西藏地区交通运输条件复杂，运输距离长，更应注意保护。

进场验收应检查产品合格证、质量证明文件、性能检测报告等资料，并对产品外观质量、规格型号、数量等进行核对。对于重要设备和材料，应按规定进行见证取样复验。

# 第4章 施工安装

4.1 一般规定

【4.1.1】

本条对太阳能利用系统的安装位置提出了基本要求。太阳能集热器和光伏组件需要接收太阳辐射才能正常工作，因此安装位置应满足采光要求，避免被建筑设施、绿化植物等遮挡。遮挡会显著降低系统的发电或集热效率，尤其是在西藏地区，虽然太阳能资源丰富，但冬季太阳高度角较低，遮挡影响更为突出。

在规划和安装前，应对安装位置进行日照分析，确保在系统运行时段内不被遮挡。对于光伏系统，遮挡还可能导致热斑效应，损坏组件。

【4.1.2】

本条对太阳能系统安装位置与其他建筑设施的关系提出了要求。太阳能系统的安装不应妨碍建筑消防通道、疏散出口、消防设施的使用，不应影响供配电系统的安全运行和维护检修，不应破坏给排水系统的防水性能，还应保证周边建筑的日照标准不被降低。

这些要求涉及建筑安全和使用功能，在系统设计阶段应充分考虑。特别是光伏幕墙和光伏采光顶的安装，应满足《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑防火通用规范》GB 55037的相关规定。

【4.1.3】

本条对设备的安装位置提出了便于维护管理的要求。储能装置、计量仪表、监控器等设备需要定期检查和维护，安装在便于操作的位置可以减少维护工作量，提高系统运行可靠性。

西藏地区地广人稀，部分建筑位于偏远地区，维护条件有限，因此设备安装的便利性尤为重要。建议将需要经常操作和观察的设备安装在室内或易于到达的位置。

【4.1.4】

本条对进场材料和构配件的质量检查提出了要求。材料进场检查是保证工程质量的第一道关口，应检查产品合格证、质量证明文件、外观质量等，并按规定进行抽样复验。

对于光伏组件，应检查其电性能参数（开路电压、短路电流、最大功率等）是否符合设计要求；对于集热器，应检查其集热效率、耐压性能等。抽样复验应由具有资质的检测机构进行。

【4.1.5】

本条对施工方案的编制和安全措施提出了要求。太阳能系统的安装涉及高空作业、电气作业、起重作业等危险性较大的作业，施工前应编制专项施工方案，制定安全技术措施。

施工方案应包括施工工艺流程、质量控制要点、安全保障措施、应急预案等内容。对于危险性较大的分部分项工程，还应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求进行专家论证。

4.2 被动式太阳房

【4.2.1】

本条强调了被动式太阳房施工前应编制详细的施工组织方案。被动式太阳房涉及建筑围护结构、透光围护结构、保温隔热、气密性等多个专业环节，施工工序复杂，需要与主体结构施工、装饰装修等密切配合。

施工组织方案应明确施工工艺、施工顺序、质量标准、安全措施、与相关专业的配合要求等内容，确保施工过程协调有序。

【4.2.2】

本条对被动式太阳房施工的结构安全保护提出了要求。施工过程中不应破坏建筑的结构安全，特别是屋面防水、建筑保温等关键部位。被动式太阳房的附加荷载（如集热墙、蓄热体等）应在设计阶段进行结构计算，施工中应严格按照设计要求实施。

对于既有建筑改造为被动式太阳房的情况，更应注意对原有结构的保护，避免削弱建筑的承载能力。

【4.2.3】

本条给出了被动式太阳房的推荐施工顺序。该顺序体现了"先结构、后围护、再透光"的施工逻辑：先完成结构框架，确保结构安全；然后进行防腐保温施工，保证耐久性和热工性能；最后安装透光围护结构，确保采光效果。

断热桥专项施工穿插在各工序之间，是因为热桥处理涉及多个部位，需要在相应工序完成后及时进行处理，避免遗漏。气密性检查和修复是最后一道工序，确保整个围护结构的气密性能。

【4.2.4】

本条针对西藏地区强紫外线的特点，对钢结构防腐提出了特殊要求。西藏地区紫外线辐射强度大，普通防腐涂料容易老化失效。本条要求采用耐强紫外线照射的涂料，重要部位宜采用耐候钢。

参考青藏铁路和西藏会展中心的工程实践：青藏铁路桥梁采用水性无机硅酸锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆的复合涂层体系，总厚度不小于300μm；西藏会展中心采用氟碳面漆配合纳米抗紫外线添加剂，通过了6000小时人工老化测试。这些工程经验为本条的规定提供了依据。

【4.2.5】

本条针对中空玻璃在高海拔地区使用的特殊问题作出了规定。中空玻璃在低海拔地区生产时，内部充装的是常压空气。运输到高海拔地区后，由于外界气压降低（拉萨地区气压约为平原地区的65%），中空玻璃内外会产生压差，可能导致玻璃变形甚至破裂。

预埋毛细管的中空玻璃可以在运输过程中逐步平衡内外气压，避免压差造成的损坏。到达高海拔地区后，应按本条规定的步骤进行处理：静置不少于48小时使气压平衡，然后剪断毛细管并封堵管口，确保中空玻璃的密封性能。

【4.2.6】

本条对被动式太阳房用密封胶的耐温性能提出了要求。西藏地区昼夜温差大（可达20℃以上），密封胶需要承受较大的温度变化。本条引用了现行国家标准《建筑密封材料试验方法 第13部分：冷拉-热压后粘结性的测定》GB/T 13477.13的试验方法，要求密封胶在-20℃～70℃的温度范围内经冷拉-热压循环后粘结性无破坏。

该温度范围覆盖了西藏大部分地区的极端温度条件，确保密封胶在实际使用环境中的可靠性。

【4.2.7】

本条对缝隙的密封处理提出了技术要求。缝隙密封是保证被动式太阳房气密性和水密性的关键措施。当缝隙宽度超过密封胶的适用宽度时，应先填塞背衬材料再打胶。

本条特别规定不应采用发泡胶填缝，这是因为发泡胶的耐候性较差，在紫外线照射下容易老化开裂，且不耐高温，不适合西藏地区的使用环境。

【4.2.8】

本条对多层玻璃系统的安装朝向作出了规定。玻璃安装朝向直接影响系统的热工性能和光学性能：变色玻璃的变色层朝向室外侧，可以直接响应室外光照变化，实现自动调节；真空层的朝向室内侧，可以获得更好的保温效果。

正确的安装朝向是发挥这些特殊玻璃性能的前提，施工中应严格按照设计要求和本条规定执行。

4.3 建筑光伏系统

【4.3.1】

本条对并网光伏系统的隔离装置和标识提出了要求。光伏系统与公共电网之间设置隔离装置，是为了在检修或紧急情况下能够可靠地切断光伏系统与电网的连接，保障人身和设备安全。

并网专用低压开关箱或开关柜应设置明显的标识和"警告""双电源"等提示性文字和符号，以提醒操作人员注意安全。这些要求参考了《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368和《光伏发电站施工规范》GB 50794的相关规定。

【4.3.2】

本条列出了光伏系统安装前应具备的条件。这些条件是保证施工质量和施工安全的基本前提。设计文件齐备是施工的依据；并网接入手续齐全是合法并网的前提；施工方案通过批准是保证施工组织合理的措施；建筑、场地、电源和道路等条件满足施工需要是施工的基本保障；预留基座、孔洞、预埋件等符合设计要求是安装的基础。

这些条件缺一不可，建设单位应在施工前组织检查确认。

【4.3.3】

本条对光伏构件的标识和可上人屋面的安全管理提出了要求。光伏构件带有直流高压，应设置带电警告标识，防止人员误触造成触电事故。可上人屋面的光伏系统应设置围栏和人员出入管理制度，限制无关人员进入，降低安全风险。

西藏地区部分建筑为平屋顶，便于安装光伏系统，但也增加了人员接触的风险，因此安全管理尤为重要。

【4.3.4】

本条对光伏组件基础的技术要求作出了详细规定。光伏组件基础应牢固可靠，能承受风荷载、雪荷载等外力作用。西藏地区风荷载和雪荷载较大，基础的可靠性尤为重要。

屋面基座施工完后的防水处理要求由现行强制性国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207规定。

西藏地区存在大面积季节性冻土，冻土深度一般在0.5m~2.0m之间。基础埋深低于冻深线可以防止冻胀力对基础的破坏。架空防冻基础适用于冻土较深或基础荷载较小的情况。

第6款和第7款针对季节性冻土地区的特殊要求：基础埋深应低于标准冻深线0.2m以上，或采用架空防冻基础，这是为了防止冻胀力对基础的破坏。基础周围回填非冻胀性材料（如砂砾石、碎石等），厚度不小于300mm，可以减少冻胀影响。第8款要求设置排水沟，是为了排除融雪积水，防止积水对基础和屋面造成损害。

【4.3.5】

本条对屋面防水工程的施工顺序提出了要求。屋面防水是建筑的关键功能，支架施工可能破坏防水层，因此防水工程应在支架施工前完成。如果支架施工对防水层有影响，应根据原防水结构进行重新防水处理。

本条要求引自现行强制性国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207，目的是保证屋面的防水性能不被破坏。

【4.3.6】

本条对光伏支架的安装提出了详细要求。支架是光伏组件的支撑结构，其安装质量直接影响系统的安全性和耐久性。

第2款要求支架宜采用防腐耐候钢或热镀锌钢，并预先切割、开孔后镀锌，是为了保证防腐层的完整性。第4款要求在严寒地区支架与基座之间安装隔热垫片，是为了防止冷桥效应，减少热量损失。第6款规定了西藏地区的基本风压不应小于0.45kN/m²，基本雪压不应小于0.50kN/m²，这是根据西藏地区气候特点确定的，高于一般地区的取值。第7款和第8款针对积雪荷载和风口等风荷载较大区域提出了加强措施。积雪荷载计算方法由现行强制性国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定。

【4.3.7】

本条对结构胶粘贴安装光伏组件的基层要求作出了规定。结构胶的粘结性能与基层的性质密切相关。金属、混凝土、玻璃、瓷砖等硬质、光滑表面具有良好的粘结性能；而阿嘎土（西藏传统建筑材料）、生物质材料、防水材料等表面粗糙或多孔，不利于结构胶的粘结，容易导致脱落。

西藏地区部分传统建筑使用阿嘎土作为屋面材料，在这些建筑上安装光伏组件时应特别注意基层处理。

【4.3.8】

本条列出了光伏组件安装前的准备工作。组件安装前应逐个检查，测量电气参数，并按参数进行分类和组串，确保同一组串中组件的性能参数一致。

第3款要求考虑当地光照强度合理控制组串数量，使工作电压在逆变器最大功率跟踪电压范围内。西藏地区光照强度大，组件输出电压较高，应特别注意组串电压不超过逆变器的最大允许输入电压。

【4.3.9】

本条对光伏组件的安装提出了详细的技术要求。第1款要求使用力矩扳手安装，确保螺栓紧固力矩符合要求；第2款对电缆连接和固定作出了规定；第3款规定方位角安装误差不超过±3°，倾角安装误差不超过-1°～+1°，这一要求严于《光伏发电站施工规范》GB 50794的±1°规定，主要是考虑到西藏地区积雪较多，负偏差更容易导致积雪。

第4款要求组件与建筑面层之间留有不小于300mm的间隙，是为了保证安装、布线和散热空间。第6款要求组件能承受直径不小于25mm的冰雹冲击，是根据西藏地区冰雹气象条件确定的。

【4.3.10】

本条为强制性安全规定。光伏组件串在光照下产生直流高压，触摸金属带电部位可能导致严重触电事故。尤其在西藏地区，太阳光照强，组件输出电压高，危险性更大。

施工中应严格遵守安全操作规程，佩戴绝缘手套，使用绝缘工具，确保人身安全。

【4.3.11】

本条为安全施工要求。雨水会降低绝缘性能，增加触电风险。在多雨季节施工时，应做好防雨措施，避免雨水淋湿组件和电气设备。

西藏地区雨季集中在6～9月，施工时应特别关注天气预报，合理安排施工时间。

【4.3.12】

本条对光伏组件的接地提出了要求。带边框的光伏组件应将边框可靠接地，以释放静电和感应电荷，防止触电。不带边框的组件（如双玻组件）应按照设计要求采取其他接地措施。

接地是光伏系统安全的重要保障，施工中应确保接地连接可靠，接地电阻符合要求。

【4.3.13】

本条对光伏系统的防雷与接地提出了详细要求。西藏地区雷暴活动频繁（如拉萨年均雷暴日数约70天），光伏系统作为金属构件较多的设施，容易遭受雷击。

第1款要求接地网环形互联且连接点不少于2处，是为了提高接地的可靠性。第2款要求采用铜覆钢或热熔焊接，是因为这些连接方式耐腐蚀、连接可靠，适合西藏地区的使用环境。第5款要求SPD标称放电电流不小于20kA，是根据西藏地区雷电活动强度确定的。西藏地区雷暴活动频繁，光伏系统作为金属构件较多的设施，容易遭受雷击。环形互联接地可以提高接地的可靠性，铜覆钢或热熔焊接可以确保接地的长期稳定性。SPD可以有效保护电气设备免受雷击过电压的损害。

【4.3.14】

本条对光伏构件的电气匹配提出了要求。同一组串中各构件的电性能参数应一致，特别是工作电流（最大功率电流）应匹配。如果电性能参数差异过大，会导致组串中性能较好的构件无法发挥最佳效率，降低系统整体发电量。

【4.3.15】

本条对预埋件的施工精度提出了要求。预埋件的标高偏差不应大于10mm，位置偏差不应大于20mm，是为了保证后续光伏构件安装的精度和质量。偏差过大会导致构件安装困难，影响外观和防水性能。

【4.3.16】

本条对光伏构件的固定和连接提出了要求。构件应可靠固定，连接件应便于拆卸和更换，这是为了便于后期维护和更换损坏的构件。

【4.3.17】

本条对可上人屋面光伏构件的安装高度提出了要求。安装区域靠近地面的边缘距离地面大于2.5m，是为了防止人员轻易接触到光伏系统，降低安全风险。

【4.3.18】

本条引用了现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的规定，光伏幕墙构件的安装允许偏差应符合该标准的要求。

【4.3.19】

本条引用了现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的规定，光伏采光顶和遮阳构件的安装允许偏差应符合该标准的要求。

【4.3.20】

本条对光伏幕墙的面板安装提出了技术要求。光伏幕墙需要同时满足建筑围护功能和发电功能，应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《建筑幕墙》GB/T 21086的相关规定，并通过幕墙物理性能检测。

【4.3.21】

本条对屋面上安装的光伏构件的外观和防水提出了要求。构件外观应整齐美观，承担防水功能的构件间应密封防水，确保屋面的防水性能。

【4.3.22】

本条对BIPV（建筑光伏一体化）构件的安装提出了特殊要求。BIPV构件既是发电设备又是建筑构件，需要同时满足电气安全和建筑功能的要求。

第1款要求接缝宽度比普通幕墙增加20%～30%，是因为西藏地区昼夜温差大（可达20℃以上），构件热胀冷缩变形较大，需要更大的接缝宽度来补偿变形，防止密封失效。第2款要求双重防水构造，是为了确保BIPV构件的防水可靠性。第4款要求考虑膨胀系数差异设置伸缩缝，是为了防止温度应力导致构件损坏。

【4.3.23】

本条针对西藏地区冬季降雪的特点，提出了设置安全通道的要求。通道宽度不小于600mm，便于人员进行融雪、清雪作业，保证冬季光伏系统的正常运行和屋面安全。

【4.3.24】

本条针对高海拔地区对电气设备外壳防护等级的特殊要求作出了规定。海拔升高，气压降低，密封圈内外压差增大，容易导致密封失效。本条规定海拔3000m及以上地区使用时，外壳防护等级宜提高一级（如由IP65提升至IP66），以补偿低气压对密封性能的影响。

【4.3.25】

本条对盘柜、汇流箱及逆变器等电气设备的接地提出了要求。金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠连接，确保门体开启时仍保持接地，防止感应电压造成触电。

【4.3.26】

本条对储能系统的安装提出了详细要求。西藏地区冬季气温低，对储能系统的性能影响较大。

第2款要求锂离子电池、钠离子电池等电化学储能设备配置保温仓或低温加热启动功能，当环境温度低于-20℃时自动启动加热。这是因为锂电池在低温下性能会显著下降，甚至无法充电。钠离子电池在低温下性能优于锂电池，在西藏地区具有应用潜力。第3款规定储能设备与建筑防火间距不小于3m，是为了防止电池热失控引发火灾时危及建筑安全。第6款要求灭火介质适用于电气火灾，是因为常规水灭火可能导致触电和短路。

【4.3.27】

本条对电气间隙提出了要求。高海拔地区气压低，空气绝缘强度降低，需要增大电气间隙或进行电压修正。本条引用了《低压电气装置》GB/T 16895.3和《低压供电系统内设备的绝缘配合》GB/T 16935.1的规定，给出了高原建筑光伏修正系数表和最小电气间隙要求。

表4.3.23-1的修正系数考虑了海拔2000m至6000m范围内的绝缘强度变化。表4.3.23-2给出了不同标称电压下的最小电气间隙要求，是结合西藏地区实际使用条件确定的。

4.4 太阳能热利用系统

【4.4.1】

本条对太阳能热利用系统各部件的安装提出了安全防护要求。集热器、水箱等部件安装在建筑上时，应有防止渗漏、损坏坠落的安全防护设施，并应留有安装检修空间。这些要求是为了保证系统的安全性和可维护性。

【4.4.2】

本条要求安装在建筑上的部件应在安装前按满水状态进行荷载确认。水箱等贮水设备装满水后的重量较大，可能对建筑结构产生较大荷载，应进行结构安全性确认。

【4.4.3】

本条对集热器安装点位的允许偏差作出了规定。表4.4.3给出了锚栓和预埋件的允许偏差值，这些数值参考了《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的相关规定，结合太阳能热利用系统的特点确定。

【4.4.4】

本条对既有建筑屋面安装基础时的防水处理提出了要求。破坏原防水层后应重新做防水处理，确保屋面的防水性能。本条要求引自现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207。

【4.4.5】

本条针对季节性冻土地区的特殊要求。西藏地区季节性冻土广泛分布，冻胀力可能对基础造成破坏。基础埋深低于冻深线0.2m以上，或采用架空防冻基础，可以有效防止冻胀破坏。回填非冻胀性材料（如砂砾石、碎石等），厚度不小于300mm，可以减少冻胀力对基础的影响。

【4.4.6】

本条对预埋件的防腐处理提出了要求。钢基座及预埋件在西藏高海拔、强紫外线环境下容易腐蚀，应及时涂刷防腐涂料并妥善保护。防腐施工应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收标准》GB/T 50224的规定。

【4.4.7】

本条对集热器的安装提出了详细要求。第1款规定倾角允许偏差为0°～+3°，略严于光伏组件的允许偏差，这是因为集热器对倾角的敏感性更高。第2款要求采取断热桥措施，是为了减少热量损失。第4款要求保持防尘盖完好，是为了防止安装过程中灰尘进入集热器管路。第7款要求热管集热器冷凝器朝上安装，是为了保证热管的正常工作。

【4.4.8】

本条对热水箱的安装提出了要求。第1款要求底座基础无沉降变形，高度偏差不超过20mm。第2款要求安装隔热垫片，且垫片在满水压力下的压缩形变不大于10%，这是为了保证隔热效果和结构稳定性。第3款对防腐材料提出了耐强辐照的要求，是针对西藏地区强紫外线的特殊规定。第4款接地相关技术要求由现行强制性国家标准《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范》GB 50169规定。

【4.4.9】

本条对地下蓄热水池的结构安全提出了要求。蓄热水池应能承受充满水时的压力，以及空载状态下土壤等外部荷载的作用。

【4.4.10】

本条对循环水泵和热泵机组的安装位置提出了降噪要求。这些设备运行时产生噪声和振动，应避免安装在主要功能房间的四周及顶板上方。安装在屋面时，应放置在走廊、卫生间等噪声不敏感区域上方，并采取减振隔声措施。

【4.4.11】

本条引用了《空气源热泵热水工程施工及验收规范》NB/T 34067的规定，空气源热泵作为辅助热源时，其安装应符合该标准的要求。

【4.4.12】

本条引用了相关国家标准对管路安装的规定。太阳能热利用系统的管路安装应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364和《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495的规定。

【4.4.13】

本条对水压试验的条件和方法提出了特殊要求。第1款要求水压试验在无太阳辐照或集热器遮盖状态下进行，且水温变化不超过±2℃，是为了防止集热器因吸收太阳辐射而升温，影响试验结果。第2款对工作介质非水的系统提出了特殊要求。

【4.4.14】

本条对工作介质的加注提出了操作要求。首次加注不超过蓄热系统容积的2/3，是为了给工作介质热膨胀留出空间。试运行至最高温度后再调整介质用量，可以确保系统在正常工作温度下运行。

【4.4.15】

本条对管路和设备的保温防冻提出了要求。西藏地区冬季气温低，管路和设备的热损失大，应采取保温防冻措施。保温材料及厚度应符合设计要求，并应采取断热桥措施。保温施工应符合《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126的规定。

4.5 太阳能综合利用系统

【4.5.1】

本条对光伏、光热组件分别安装时的施工要求作出了规定。太阳能综合利用系统包含光伏和光热两部分，当两部分组件分别安装时，各自的施工应分别符合本标准第4.3节（建筑光伏系统）和第4.4节（太阳能热利用系统）的规定，确保各部分系统的施工质量。

【4.5.2】

本条对PV/T采光模组的现场加工安装顺序作出了规定。PV/T模组将光伏和光热功能集成在一起，施工时应先安装光热部分（吸热器），完成管路连接并通过水压试验后，再安装光伏组件。这是因为在屋面上进行管路施工可能对已安装的光伏组件造成损坏。

采用专用扣件及导热介质将光伏组件与吸热器耦合，不应焊接，是为了避免焊接高温损坏光伏组件。

【4.5.3】

本条对PV/T一体化模组的安装提出了特殊要求。第1款要求吊装时模组底部衬垫木、背面不受碰撞，是为了保护模组的光伏和集热部件。第2款要求安装过程中全面遮光、先完成流体管路连接再进行电气安装，是为了防止光伏组件在光照下产生电压，保证施工安全。

4.6 聚光太阳能利用系统

【4.6.1】

本条列出了聚光太阳能利用系统安装前应具备的条件。聚光系统的安装需要设计文件明确聚光比、焦点位置等关键参数，这些参数直接影响系统的性能和安全。

【4.6.2】

本条对聚光装置基础的要求与光伏系统基础类似，强调了基座的牢固性、防水处理和防腐保护等要求。

【4.6.3】

本条对聚光装置支架的安装提出了要求。支架应具有调节功能，便于调整聚光器的倾角和方位角，确保聚光器能够准确对准太阳。

【4.6.4】

本条对聚光器的安装精度提出了要求。方位角安装误差不超过±3°，倾角安装误差不超过±1°，是为了保证聚光器能够准确聚光。反射面应保持清洁，有保护膜的应在安装就位后再去除，避免安装过程中划伤反射面。

【4.6.5】

聚光太阳能利用系统通过光学器件将太阳光汇聚，焦点温度可达数百摄氏度，存在灼伤和火灾风险。设置警示区域、限制聚光比、配置温度监测和自动散焦装置是保障人员安全和设备安全的重要措施。

第1款要求设置追日失控保护装置，在风速超过设计限值或暴雨时自动散焦。第2款要求设置警示区域，距离不小于聚光器高度的1.5倍，防止人员误入焦点附近造成灼伤。第3款限制民用建筑聚光系统的聚光比不超过50倍，用于炊事的不超过100倍，是为了控制焦点温度，降低安全风险。第4款要求设置温度监测装置，超温时自动散焦或报警。

【4.6.6】

本条对聚光系统的集热器安装提出了要求。集热器应安装在焦点位置，位置偏差不超过设计允许值，并应可调节相对位置，确保集热效率。

【4.6.7】

本条对跟踪控制系统的安装提出了要求。传感器应安装在能准确感应太阳位置的位置，不应受到遮挡。控制线路应采取防护措施，防止西藏地区强紫外线老化和机械损伤。

【4.6.8】

本条引用了本标准第4.4.11条和第4.4.14条对管路安装和保温防冻的规定，聚光系统的管路和保温施工应符合这些要求。

4.7 低碳施工

【4.7.1】

本条对施工策划中的环保和碳排放管理提出了要求。低碳施工是现代建筑工程的重要理念，施工前应在策划文件中涵盖环境保护、碳排放管理等内容，并建立管理制度，对相关人员进行培训。

【4.7.2】

本条对施工过程中的能耗、物耗计量提出了要求。分类分项计量有助于了解施工过程中的资源消耗情况，为节能减排提供数据支持。计量项目包括施工用电（区分光伏用电和外购电力）、施工用水、气体消耗和主要材料消耗。

【4.7.3】

本条对施工废弃物的处理提出了要求。分类收集、集中处置、回收利用，是建筑绿色施工的基本要求，有利于减少环境污染和资源浪费。

【4.7.4】

本条鼓励在长周期项目中利用太阳能光伏发电或光热热能替代外购能源用于后续施工，既节约了外购能源，又实现了系统的试运行和验收，一举两得。

【4.7.5】

本条对施工阶段光伏用电占比提出了建议性指标。光伏用电占比不低于30%，体现了充分利用可再生能源的低碳施工理念。

4.8 高海拔施工安全

【4.8.1】

西藏地区海拔高、氧气含量低，施工人员容易发生高原反应。高原反应的症状包括头痛、恶心、呼吸困难等，严重时可危及生命。施工前体检可以筛查不适合高原作业的人员，安全培训可以提高施工人员的自我保护意识。

第1款要求进行高原作业前体检，患有心脑血管疾病、呼吸系统疾病的人员不应从事高原施工作业，因为这些疾病在高原环境下可能加重。第2款要求进行安全培训，掌握高原反应预防和急救知识。第3款要求配备氧气瓶、急救药品等应急物资。第4款规定每日作业时间不超过6小时，避免高强度连续作业，是为了减少高原反应的发生。第5款要求采取防晒措施，是因为西藏地区紫外线强，容易晒伤。

【4.8.2】

本条对冬季施工提出了特殊要求。西藏地区冬季漫长，气温低，施工条件恶劣。

第1款要求混凝土入模温度不低于5℃，养护期间采取保温措施，是因为低温下混凝土强度发展缓慢，容易受冻损坏。第3款要求液压油、润滑油更换为低温型号，是因为常规油品在低温下黏度增大，影响设备正常运行。

【4.8.3】

本条对设备运输提出了特殊要求。中空玻璃等气压敏感材料在快速升降海拔时，内外气压差可能导致玻璃变形或破裂。本条建议海拔变化速率不超过500m/h，可以减小气压差，保护设备安全。

【4.8.4】

本条对施工现场的消防安全提出了要求。焊接、切割等明火作业应办理动火证，配备监护人员；氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆物品应分类存放，与明火距离不小于10m。这些要求是为了防止施工现场发生火灾事故。

# 第5章 调试

5.1 建筑光伏系统

【5.1.1】

本条对光伏系统调试的基本条件和方法作出了规定。第1款规定调试应在辐照度不低于900W/m²的条件下进行，且宜高于1000W/m²。国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368规定不宜低于700W/m²，但考虑到西藏地区太阳能资源丰富（拉萨年太阳辐射总量达6302MJ/m²，到11月中旬仍每天3小时以上辐照度超过1000W/m²），本标准适当提高了要求。

第2款规定了接地电阻测试方法，防雷接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω。第3款规定了绝缘电阻测试要求，低压线路与设备绝缘电阻不低于0.5MΩ，控制线路绝缘电阻不低于1MΩ。第4款和第5款对组件串的检查和并联提出了操作要求。

【5.1.2】

本条对光伏组件的外观和安装状态检查提出了要求。组件表面应清洁，无明显污渍，背板散热环境良好，安装无松动，接线固定、接触良好、防水措施完好。这些是保证组件正常发电和安全运行的基本条件。

【5.1.3】

本条对逆变器、并网保护装置等设备的检查提出了要求。设备应完整无锈蚀，接线端子无松动，散热环境良好，安装符合安全和运行要求。

【5.1.4】

本条对控制器的检查提出了详细要求。第2款要求控制器性能宜进行全面检测，应满足《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T 19064的规定。第3款要求测试稳压功能，输入电压变化时输出电压应保持稳定。第4款要求对照设计文件验证智能控制逻辑，确保控制策略正确。

【5.1.5】

本条对系统接线检查提出了要求。应按设计图纸和接线图进行检查，确保内外接线正确无误。并网系统应在联结处设置明显的可视断开点，并通过变压器进行电气隔离，保证检修安全。

【5.1.6】

本条对保护装置的检查提出了要求。采用模拟操作检查断路器、熔断器、过压保护、欠压保护、过流保护等装置的动作可靠性，系统应能在故障或异常情况下及时停机，保护设备和人身安全。

【5.1.7】

本条对储能系统的自动化控制和数据监测调试提出了要求。系统应能自动化运行，实现最优化的能量转换和储存；数据监测系统应能实时监测运行状态、发电量、储能量等数据。

【5.1.8】

本条对并网系统的启动和停止功能进行了调试要求。系统应在发电功率或电压达到设定值后自动并入电网，在低于设计值后自动解列，且不应出现频繁启停现象。

【5.1.9】

本条对系统转换效率的测试提出了要求。在50%和100%额定功率下测量直流输入功率和交流输出功率，计算转换效率，应符合设计要求。

【5.1.10】

本条对组件背板最高工作温度提出了要求。背板温度过高会加速组件老化，降低发电效率和使用寿命，应不高于设计规定的温度限值。

5.2 太阳能热利用系统

【5.2.1】

本条对太阳能热利用系统调试的程序和条件作出了规定。系统调试包括设备单机调试、部件调试和系统联合调试三个阶段。联合调试完成后应连续试运行3天，其中至少有一天辐照度不低于1000W/m²且持续时间不少于3小时，以充分验证系统在实际工况下的性能。

本条说明引用了《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364和《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495的相关规定。

【5.2.2】

本条对设备单机和部件调试的内容作出了规定。包括仪表显示检查、保护装置测试、电气控制系统测试等，确保各设备和部件工作正常。

【5.2.3】

本条对系统联合调试的参数要求作出了规定。第1款要求调整各回路流量平衡，达到设计流量。第3款要求电磁阀前后压力在设计范围内。第4款和第5款对供暖系统的流量、温度和进出口温差提出了要求，流量与设计值的偏差应小于10%。太阳能供暖系统的流量和供热水温度与设计值的允许偏差由现行强制性国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243规定。

【5.2.4】

本条对保温性能的检查提出了要求。采用红外热成像仪检查保温部位，热工缺陷面积不超过总保温面积的1%，且保温层外表面温度不超过50℃。这些指标反映了保温系统的施工质量。

【5.2.5】

本条对集热器的闷晒试验提出了要求。关闭集热器与水箱之间的阀门，使集热器在太阳照射下升温至工作介质沸点，检查泄压阀是否能正常工作，验证系统的安全保护功能。

【5.2.6】

本条对防爆管功能的测试提出了要求。通过模拟超温条件，检查系统是否能自动避免向超温集热器输送低温工作介质，防止因温差过大导致管路爆裂。

【5.2.7】

本条对防冻保护功能的测试提出了要求。使用干冰等制冷方式将测温点温度降至0℃以下，检查自动排空或伴热等防冻措施是否正常工作。西藏地区冬季气温低，防冻保护功能是系统安全运行的关键保障。

【5.2.8】

本条对工作介质冰点的检查提出了要求。从系统中抽取工作介质样品，置于不高于设计冰点的环境中不少于6小时，检查是否结冰，验证防冻液的冰点是否符合设计要求。

5.3 太阳能综合利用系统

【5.3.1】

本条对太阳能综合利用系统的调试提出了要求。系统联动调试应在与设计室外参数相近的条件下进行，调试完成后连续试运行3天，其中至少有一天辐照度不低于1000W/m²且为晴天的条件不少于3小时，以验证系统的整体性能。

【5.3.2】

本条对设备单机和部件调试的内容作出了规定。包括水泵、电磁阀、仪表、电气控制系统、剩余电流保护装置、防冻防过热保护装置、阀门、辅助热源等设备的检查和测试，确保各部件工作正常。

【5.3.3】

本条对系统联动调试的内容作出了规定。包括流量平衡调试、工作模式切换调试、辅助能源匹配调试、电磁阀压力调试、监控系统调试等，确保系统各项功能正常。

【5.3.4】

本条要求光伏、光热部分分别按照本标准第5.1节和第5.2节的要求进行调试，确保各部分系统的性能符合要求。

5.4 聚光太阳能利用系统

【5.4.1】

本条对聚光系统的光学调试提出了要求。应调节每个光学部件，使光斑准确汇聚在采光点上，光斑扩散范围不超过设计要求，确保聚光效率。

【5.4.2】

本条对跟踪控制系统的调试提出了要求。应校准跟踪系统，确保聚光器全天候精准追踪太阳轨迹，角度偏差不超过±0.5°，保证聚光精度。

【5.4.3】

本条对传热介质循环系统的调试提出了要求。应监控系统进出口温差、流量和压力，确保在额定工况下稳定运行。

【5.4.4】

本条对系统联动调试提出了要求。应联动调试集热、储热与发电/供热单元，验证系统整体效率和响应特性是否满足设计规范。

# 第6章 验收

6.1 一般规定

【6.1.1】

本条对太阳能应用工程验收的程序作出了详细规定。验收程序包括：材料进场复验、隐蔽项目验收、系统调试、子分部工程验收和系统验收五个环节。

第1款规定材料进场应进行见证取样复验，不合格材料不得使用。第2款要求在施工中完成隐蔽项目的现场验收。第3款规定系统施工完成后应进行调试。第4款规定太阳能应用工程应作为建筑节能分部工程的子分部工程进行验收。第5款规定系统验收应进行节能性能检验并出具报告，受季节影响未进行的项目应在保修期内补做。第6款规定竣工验收应在所有前置验收合格后组织进行。

【6.1.2】

本条对竣工验收的组织方式作出了规定。由建设单位负责人组织设计、施工、监理等单位负责人参加，对工程质量控制资料、系统设计功能及技术性能指标、现场实物质量进行全面验收。

6.2 被动式太阳房

【6.2.1】

本条引用了《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定，被动式太阳房的验收应符合该标准对幕墙节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程和地面节能工程的规定。

【6.2.2】

本条对被动式太阳房竣工验收时应核查的资料作出了规定。包括设计文件、材料质量证明文件、进场检验记录、复验报告、隐蔽工程验收记录、实体检验报告、气密性检验记录等。使用有气压平衡毛细管的中空玻璃时，应包含毛细管封堵记录，验证高海拔地区中空玻璃的正确处理方法。

6.3 建筑光伏

【6.3.1.1~6.3.1.2】

对光伏系统工程验收的划分和隐蔽项目作出了规定。光伏系统工程验收可划分为构造连接与支撑、组件与构件、电气系统、系统功能等部分。隐蔽项目包括预埋件、连接节点、建筑做法、防雷接地和电气管线等。

【6.3.1.3~6.3.1.4】

对光伏系统工程的分部分项划分和检验批划分作出了规定。光伏系统作为建筑节能分部工程的子分部工程，分项工程包括构造与连接、组件、电气系统、防雷接地、监测装置、系统功能。检验批按光伏方阵面积1000m²、光伏屋面面积1000m²、光伏幕墙面积1000m²划分。

【6.3.1.5~6.3.1.8】

对施工工序要求、系统验收条件、验收组织方式和竣工资料作出了规定。前道工序验收合格后方可进行下道工序施工；系统验收应在分项工程验收合格后进行；建设单位组织验收；竣工验收应提交设计文件、竣工图、质量证明文件、测试记录等资料。

【6.3.2.1~6.3.2.5】

对构造连接与支撑的主控项目作出了规定。包括混凝土基础连接、结构胶粘结、预埋件安装、支架材质和安装方式等，应全数检查或按检验批抽查5%。

# 附录A

本附录数据主要来源于西藏自治区气象局观测资料、《西藏太阳能资源评估报告》及相关研究成果。由于气候变化影响，冻深数据呈逐年减小趋势，设计时应根据当地最新气象资料进行修正。